## АГ радови
П Р Е Д М Е Р Р А Д О В А
I ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)
Напомена :Јединичном ценом за хаваријске интервенције обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара
С А Д Р Ж А Ј
| 1 | Радови на припреми и рушењу
| 2 | Земљани радови
| 3 | Зидарски радови
| 4 | Армирано бетонски радови
| 5 | Армирачки радови
| 6 | Изолатерски радови
| 7 | Грађевинска столарија
| 8 | Тесарски радови
| 9 | Браварски радови
| 10 | Лимарски радови
| 11 | Стаклорезачки радови
| 12 | Керамичарски радови
| 13 | Подополагачки радови
| 14 | Сувомонтажни радови
| 15 | Молерско-фарбарски радови
ГРАЂЕВИНСКО ЗАНАТСКИ РАДОВИ
Све радове треба извести према плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну радова, важећим техничким прописима, важећим стандардима, као и упутству Инвеститора. Јединичном ценом сваке позиције предрачуна обухваћени су сви потребни елементи за њено формирање тако да она у погодбеном предрачуну буде коначна.
Материјал: Под ценом материјала подразумева се набавна цена главног, помоћног и везног материјала, заједно са трошковима набавке, ценом спољног и унутрашњег транспорта, без обзира на превозно средство које је употребљено са свим потребним утоваром, истоваром, складиштењем и чувањем на градилишту од кварења и пропадања, са потребним манипулацијама.
Предрачуном радова за неке материјале није ближе прецизиран произвођач, или заштићени трговчаки назив, назив материјала, или конструкције чија се употреба предвиђа. У сваком случају и за прецизиране и непрецизиране материјале даје се могућност извођачу да може применити адекватне материјале, или конструкције различитих произвођача, или различитих трговачких назива. Подразумева се да кавлитет и погодност примене тих материјала, или конструкција мора бити најмање на истом, или вишем нивоу од захтеваног, односно пројектованог квалитета. Поред тога примена таквих материјала и конструкција дозвољава се само уз претходну сагласност пројектаната и инвеститора.
Рад: Вредност радова обухвата главни и помоћни рад свих потребних операција позиције предрачуна, сав рад на унутрашњем хоризонталном и вертикалном транспорту и сав потребан рад око заштите изведених конструкција од штетних утицаја за време градње (извођење других позиција радова, врућина, хладноћа, киша, ветар и др.).
Помоћне конструкције: Све врсте скела без обзира на висину и сл. улазе у јединичну цену посла за коју су потребне. Скеле морају бити постављене на време, да не би ометале нормалан ток радова, а у цену је урачуната демонтажа и одношење скеле са градилишта. Сва потребна оплата без обзира на врсту, улази у јединичну цену посла за који је потребна и не наплаћује се посебно. Код оплате подразумевају се и сва потребна подупирања и укрућења и то: израда, постављање, демонтажа, чишћење и слагање.
Остали трошкови и дажбине: Извођач има ценом да обухвати следеће факторе који му се неће посебно плаћати било као предрачунска средства или накнадни рад и то: - све хигијенско-техничке заштитне мере за личну заштиту радника, заштиту на објекту и за околину - чишћење и одржавање реда на објекту за време извођења радова, са одвозом разног смећа, шута и отпадака, док се завршно чишћење предвиђа као посебна позиција; - уређивање градилишног простора и земљишта око новоподигнутих објеката, које је коришћено за градилиште, односно његово довођење у уредно стање без остатка грађевинског шута, обезбеђење могућности за ускладиштење материјала и алата коопераната, занатлија и инсталатера;
- никакви посебни трошкови неће се посебно признавати, јер се све треба укључити кроз фактор у јединачне цене за сваки рад. Према овим условима, опису појединих ставки, треба саставити јединичну цену за сваку ставку предрачуна. Све ове одредбе важе и за занатске и инсталатерске радове, с тим што извођач носилац главних радова мора да предвиди и накнаду свих режијских трошкова око испомоћи, ангажовања рада, материјала, алата и другог у вези наведених радова, ако се такви радови изводе преко коопераната. Сви ови односи се морају прецизно уговорити, тако да инвеститора не могу теретити никакви додатни трошкови.
Посебно обратити пажњу на синхронизацију радова јер се не признају било какви трошкови на разна штемовања и крпљења после проласка инсталација кроз и преко зидова и других конструкција. За инсталације се морају приложити уверења о извршеном испитивању од стране овлашћених организација, а за уграђену опрему гарантни листови. Трошкови пробног рада инсталација падају на терет извођача радова.
Мере и обрачун: Уколико у одређеној ставци није дат начин обрачуна радова, придржавати се у свему важећих просечних норми у грађевинарству, или техничких услова за извођење завршних радова у грађевинарству.
|  |  | мера | количина | цена/јед | укупно
| 1 | Радови на припреми и рушењу:
| 1 | Монтажа и демонтажа металне фасадне (радне или заштитне) скеле, у свему по важећим прописима и мерама ХТЗ-а. Скела мора бити статички стабилна,по потреби анкерована за објекат и прописно уземљена. На сваких 2,00м висине поставити радне платформе од фосни. Са спољне стране платформи поставити фосне на ~кант~. Скела мора да поседује точкове. Користи се за све време трајања радова. Обрачун по м2 вертикалне пројекције монтиране скеле. | м2 | 1000
| 2 | У току радова извршити више пута грубо чишћење градилишта од грађевинског шута са преносом шута на депонију градилишта. Плаћа се једанпут без обзира на број чишћења. Обрачун по м2 градилишта | м2 | 300
| 3 | Чишћење и прање градилишта по завршетку свих радова. Извршити детаљно чишћење целог градилишта, прање свих стаклених површина, чишћење и фино прање свих унутрашњих простора и спољних површина. Обрачун по м2 пода. | м2 | 500
| 4 | Пажљиво шлицање зида од опеке за пролаз инсталација. Кроз зид пажљиво извести шлицеве за постављање инсталација. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 шлица. | м1 | 250
| 5 | Пробијање преградног зида од опеке д=12-15цм за израду отвора врата. Пажљиво порушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по м2 зида. | м2 | 50
| 6 | Пробијање преградног зида од блока д=20 цм за израду отвора врата. Пажљиво порушити делове зида, да се не растресе зидна маса. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену улази и подупирање. Обрачун по м2 зида. | м2 | 50
| 7 | Пажљива демонтажа дрвених врата заједно са дрвеним или металним штоком, површине до 2,00 м2. Демонтирана врата склопити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор. Обрачун по комаду врата. | ком | 50
| 8 | Демонтажа дрвених врата од 2-5м2 са штоком и одношење на градилишну депонију | ком | 20
| 9 | Демонтажа дрвених врата преко 5м2 са штоком и одношење на градилишну депонију | ком | 5
| 10 | Демонтажа дрвених портала заједно са штоком од 2-5м2 и одношење на градилишну депонију. | ком | 10
| 11 | Демонтажа дрвених портала заједно са штоком преко 5м2 и одношење на градилишну депонију. | ком | 10
| 12 | Демонтажа металног портала заједно са штоком до 5м2, и одношење на градилишну депонију. | ком | 5
| 13 | Демонтажа металног портала заједно са штоком преко 5м2,и одношење на градилишну депонију. | ком | 5
| 14 | Демонтажа дрвених прозора до 2м2 и одношење на градилишну депонију | ком | 10
| 15 | Демонтажа дрвених прозора од 2-5м2 и одношење на градилишну депонију | ком | 5
| 16 | Демонтажа дрвених прозора преко5м2и одношење на градилишну депонију | ком | 5
| 17 | Демонтажа дрвених плакара до 5м2и одношење на градилишну депонију | ком | 5
| 18 | Демонтажа дрвених плакара 5-10м2 и одношење на градилишну депонију | ком | 5
| 19 | Демонтажа дрвених плакара преко 15м2 и одношење на градилишну депонију | ком | 5
| 20 | Демонтажа металних прозора до 2м2и одношење и одношење на градилишну депонију | ком | 5
| 21 | Демонтажа металних прозора од 2-5м2 и одношење и одношење на градилишну депонијудепонију | ком | 5
| 22 | Демонтажа металних прозора преко 5м2 и одношење на градилишну и одношење на градилишну депонију. | ком | 5
| 23 | Демонтажа дрвених кровних прозора и одношење на градилишну депонију | ком | 5
| 24 | Демонтажа бродског пода са лајснама и одношење на градилишну депонију | м2 | 30
| 25 | Демонтажа ламперије са зида и одношење на градилишну депонију | м2 | 30
| 26 | Демонтажа ламперије са плафона и одношење на градилишну депонију | м2 | 50
| 27 | Демонтажа степеника и ограде степеника од дрвета и одношење на градилишну депонију | м | 20
| 28 | Демонтажа прага врата и одношење на градилишну депонију | ком | 50
| 29 | Демонтажа пулта (висина 100 цм ширина 50 цм) и одношење на градилишну депонију | м | 50
| 30 | Демонтажа прозорских клупица и одношење на градилишну депонију | ком | 50
| 31 | Демонтажа носача тракастих завеса утовар и одвоз на градилишну депонију | м | 50
| 32 | Демонтажа кровног покривача од лима утовар и овоз шута на градилишну депонију | м2 | 500
| 33 | Демонтажа хидро и термо изолације крова утовар и овоз шута на градилишну депонију | м2 | 500
| 34 | Демонтажа кровних летви утовар и овоз шута на градилишну депонију | м2 | 500
| 35 | Демонтажа дашчане подлоге са кровне конструкције утовар и овоз шута на градилишну депонију | м2 | 500
| 36 | Демонтажа дрвене кровне конструкције и рогова крова утовар и овоз шута на градилишну депонију | м2 | 500
| 37 | Демонтажа металне надстрешнице утовар и овоз шута на градилишну депонију | м2 | 300
| 38 | Демонтажа опшивке око кровних прозора утовар и овоз шута на градилишну депонију | м2 | 200
| 39 | Демонтажа водоскупљача утовар и овоз шута на градилишну депонију | ком | 50
| 40 | Демонтажа олука и олучних вертикала утовар и овоз шута на градилишну депонију | м1 | 500
| 41 | Демонтажа постојећих рамова и штокова и одвоз на градилишну депонију | ком | 50
| 42 | Oбијање продужног или кречног малтера са фасадних и калканских зидова. Извођач и Инвеститор записнички констатују површине које се морају обити пре почетка извођења радова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 300
| 43 | Oбијање продужног или кречног малтера са унутрашњих зидова. Извођач и Инвеститор записнички констатују површине које се морају обити пре почетка извођења радова. Обити малтер и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм. Површине опека очистити челичним четкама и опрати зидове водом. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 400
| 44 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером. Обити плочице са малтером и кламфама очистити спојнице до дубине 2цм, а површину опеке очистити челичним четкама. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 обијене површине, отвори се одбијају. | м2 | 500
| 45 | Обијање подних керамичких плочица постављених у цементном малтеру. Обити плочице и скинути подлогу до бетонске конструкције. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода | м2 | 500
| 46 | Скидање подова од таписона, итисона, виназа и винфлекса. Под скинути, упаковати, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Преостали лепак са подлоге очистити. Обрачун по м2 пода. | м2 | 250
| 47 | Демонтажа подова од паркета, бродски под. Под демонтирати, очистити, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 километара. Обрачун по м2 демонтираног пода. | м2 | 100
| 48 | Демонтажа подова од ламината. Под демонтирати, очистити, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 километара. Обрачун по м2 демонтираног пода. | м2 | 200
| 49 | Демонтажа слепог пода,штафни и слоја песка, чишћење свих слојева утовар шута и одвоз на градилишну депонију | м2 | 100
| 50 | Демонтажа подлоге од даске и иверице чишћење свих слојева утовар шута и одвоз на градилишну депонију | м2 | 100
| 51 | Демонтажа антистатик подова чишћење свих слојева утовар шута и одвоз на градилишну депонију | м2 | 300
| 52 | Демонтажа пвц пода чишћење свих слојева утовар шута и одвоз на градилишну депонију | м2 | 300
| 53 | Демонтажа гипсокартонских плафона са подконструкцијом утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 300
| 54 | Демонтажа дрвених плафона утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 300
| 55 | Демонтажа облоге зидова од гипсокартона на металној подконструкцији утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 300
| 56 | Демонтажа преграда из гипскартона утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 500
| 57 | Демонтажа (рушење) бетонских преграда утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2
| 58 | д=5цм | м2 | 100
| 59 | д=10цм | м2 | 100
| 60 | Рушење носећих бетонских зидова са опсецањем ивица дијамантском тестером утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 100
| 61 | Рушење преградних зидова од бетона утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 100
| 62 | Рушење армирано-бетонског пода утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 200
| 63 | Скидање цементне кошуљице д=3цм утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 200
| 64 | Скидање цементне кошуљице д=6цм утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 200
| 65 | Разбијање гранитних плоча свих димензија д= 3 цм утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 100
| 66 | Разбијање бетона д= 20 цм утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 150
| 67 | Разбијање бетона д= 15 цм утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 150
| 68 | Разбијање бетона д= 10 цм утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 150
| 69 | Рушење стаза од асфалта са свим слојевима, дебљине до 20 цм. Скинути све слојеве. Шут изнети, утоварити у камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м2 стазе. | м2 | 100
| 70 | .Рушење ивичњака извести заједно са скидањем подлоге. Скинуте ивичњаке, очистити и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију.Обрачун по мл ивичњака | м1 | 50
| 71 | Машинско сечење асвалта.Обрачун по м1 | м1 | 300
| 72 | Резање ивица и отварање стандардних отвора (до 100x210цм) у преградном зиду до д=20цм утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 300
| 73 | Обијање вештачког камена и подлоге са фасадних зидова утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 100
| 74 | Скидање опшивке стрехе утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 200
| 75 | Рушење дрвене међуспратне конструкције са свим облогама са горње и доње стране, утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 200
| 76 | Пажљиво рушење армирано белонске плоче заједно са серклажима и евентуалним подвлакама. | м2 | 200
| 77 | Рушење темеља од бетона утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м3 | 30
| 78 | Пробијање преградног зида од опеке д=15цм за израду отвора врата. утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м2 | 100
| 79 | Пажљиво шлицање преградног зида за уградњу металног надвратника од челичних профила до 2м.Урачунат рад на подупирању међуспратне таванце | ком | 20
| 80 | Пажљиво шлицање преградног зида за уградњу металног надвратника од челичних профила од 2-5 м.Урачунат рад на подупирању међуспратне таванце | ком | 5
| 81 | Пажљиво шлицање носеђег зида у две фазе за уградњу металних надвратника :Отвор се отвара до половине зида по уграднји челичног профила приступа се другој фази отварања и шлицање. и уградњи челичних профила од 2-5 м.Урачунат рад на подупирању међуспратне таванце | ком | 22
| 82 | Пробијање конструктивног зида од опеке за израду отвора врата. Утовар шута у колица и одвоз на градилишну депонију | м3 | 15
| 83 | Демонтажа подова од паркета. Под демонтирати, очистити, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 километара. Обрачун по м2 демонтираног пода. | м2 | 50
| 84 | Скидање пода, цементне кошуљице. Цементну кошуљицу скинути до бетонске конструкције. Шут изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 пода. | м2 | 100
| 85 | Скидање спуштених плафона типа /Армстронг/ и /Хантер Даглас/ са конструкцијом. Издвојити употребљиви материјал и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 плафона. | м2 | 300
| 86 | Скидање спуштених плафона од малтера на подконструкцији од трске и летви или рабиц плетива. Издвојити употребљиви материјал и сложити. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 плафона. | м2 | 300
| 87 | Скидање заштитних украсних даски са зидова. Даске скинути, очистити утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор, удаљену до 15 километара. Обрачун по м1 демонтиране даске. | м1 | 200
| 88 | Рушење урушених преградних зидова од опеке у продужном малтеру. Рушење зидова извести заједно са серклажима, надвратницима и свим облогама на зиду. Употребљиву опеку очистити од малтера и сложити на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају. д=12 цм | м2 | 50
|  | д=7 цм | м2 | 50
| 89 | Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки прозора и других елемената. Лимарију демонтирати, упаковати, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15 км. Обрачун по м1 лимарије | м1 | 500
| 90 | Рушење стазе од бетона. Рушење стазе извести заједно са скидањем подлоге. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 стазе. | м2 | 150
| 91 | Демонтажа висећих олука од поцинкованог лима и депоновање у кругу градилишта у договору са инвеститором. Обрачун по м1 лимарије. | м1 | 100
| 92 | Демонтажа постојећих окапница (иксни) од поцинкованог лима р.ш. 33-50cm. Демонтиране окапнице депоновати у кругу градилишта у договору са инвеститором. Обрачун по м1 лимарије. | м1 | 250
| 93 | Утовар и одвоз на депонију грађевинског шута, на даљину до 15км. Обрачун по м3 мерено у камиону. | м3 | 100
| 94 | Изношење намештаја из објекта. Намештај изнети, спустити, и одвести на место које одреди инвеститор. Намештај пажљиво истоварити и спаковати. Обрачун по m² пода објекта. | м2 | 200
| 95 | Изношење намештаја из објекта. Намештај изнети, спустити, утоварити на камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 15км. На депонији намештај пажљиво истоварити и спаковати. Обрачун по m² пода објекта. | м2 | 50
| 96 | Бушење рупа за постављање инсталација, пресека до Ø 16 цм, у међуспратним таваницама д=10-16 цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду рупе. | ком | 50
| 97 | Бушење рупа за постављање инсталација, пресека до Ø 16 цм, преградном зиду д=20цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду рупе. | ком | 30
| 98 | Бушење рупа за постављање инсталација, пресека до Ø 16 цм, конструктивном зиду д=50цм. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по комаду рупе. | ком | 30
| 99 | Затварање ходника у објекту (одвајање градилишта од остатка објекта) помоћу гипскартонских плоча на металној подконструкцији и ПВЦ фолије. Обрачун по m² заштићеног отвора. | м2 | 500
| 100 | Затварање ходника у објекту (одвајање градилишта од остатка објекта) помоћу дрвених летава и ПВЦ фолије. Обрачун по m² заштићеног отвора. | м2 | 500
| 101 | Израда и постављање табли и других ознака са упозорењем, а по техничким прописима. Табла је димензија 80 x 60 cm. Обрачун по комаду табле. | ком. | 15
| 102 | Скидање спуштених плафона као и облоге зидова од дрвене ламперије са подконструкцијом. Издвојити употребљиви материјал, изнети из објекта и сложити у оквиру комплекса на месту које одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети из објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m² демонтиране облоге. | м2 | 200
| 103 | Демонтажа зида од гипскартонских плоча или ламперије на дрвеној подконструкцији. Преграду пажљиво демонтирати, употребљив материјал очистити, спустити и сложити на градилишну депонију за нову употребу или утоварити на камион и одвести на депонију удаљену до 15 км коју одреди инвеститор. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по m² демонтираних зидова. | м2 | 300
| 104 | Демонтажа кровног покривача од ребрастог лима, ради замене. Кровни покривач демонтирати (са кровног и мансардног дела), у комплету са дашчаном оплатом и терхартијом. Демонтирани покривач и даску спустити са објекта и сложити на депонију у оквиру комплекса коју одреди инвеститор. Тер хартију и остали шут спустити са објекта, утоварити на камион и одвести на градску депонију. У цену урачунати и демонтажу свих лимених опшивки и хоризонталних олука. Обрачун по м2 демонтираног крова. | м2 | 500
| 105 | Демонтажа постојеће термоизолације из таванског дела простора (изнад ламперије) са слојем ПВЦ фолије. Демонтирати минералну вуну, одвојити употребљиви материјал, и депоновати на градилишну депонију. Шут прикупити, изнети из објекта и одвести на градску депонију. Обрачун по м2 демонтиране површине. | m² | 500
| 106 | Демонтажа постојеће расвете, прикључница и прекидача и сл. Демонтирану расвету, прикључнице и прекидаче депоновати на место које одреди инвеститор, а у оквиру комплекса. Пре извођења применити све безбедносне мере. У цену урачунати сав потребан рад, материјал и помоћну скелу. Обрачун паушално. | Паушал. | 1
| 107 | Непредвиђени радови приликом рушења (разна измештања инсталација). Обрачун паушално. | паушал. | 1
| 108 | Утовар шута са градилишне депоније у камион и одвоз на градску депонију | м3 | 80
|  | Укупно радови на припреми и рушењу: |  |  |  | 0
| 2 | Земљани радови:
Све земљане радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремене механизације намењене овој врсти радова.
Сви изведени радови морају се извести правилно, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације, у односу на категорију земљишта. Позиције радова су разврстане према категорији земљишта.
Код насипања-земље, шљунка и слично материјали морају бити ослобођени од страних примеса. Уколико дође до прекопавања подтла, тло се има стабилизовати и насути шљунком или бетоном МБ 10.
Ако се радови изводе у неповољним временским условима, извођач мора предузети комплетне мере заштите свих земљаних радова. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Овако спроведене мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена радова обухвата израду комплетне позиције радова (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите радова и радника, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату за разупирање, као и разупирање одржавање депоније за сво време истовара земље и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.
Овај опис је саставни део сваке, појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену одредаба општих норми и важећих прописа у грађевинарству из ове области.
| 1 | Ручни ископ земље III категорије за темеље или канале са утоваром земље у камион и одвозом на депонију | м3 | 80
| 2 | Затрпавање рова темљом из ископа са збијањем у слојевима | м3 | 50
| 3 | Ручни ископ земље III категорије за водоводни или канализациони шахт. Бочне стране правилно одсећи, а дно нивелисати. Ископану земљу превести колицима, насути и нивелисати терен или утоварити на камион и одвести на градску депонију.Обрачун по м3 земље, мерено урасло. | м3 | 30
| 4 | Набавка и насипање песка у слојевима и планирање Песак пажљиво насути и набити у слојевима, дрвеним набијачима, и фино испланирати.Обрачун по м3 набијеног песка. | м3 | 30
| 5 | Набавка природно гранулисаног шљунка и насипање испод темеља и тротоара | м3 | 30
|  | Укупно земљани радови: |  |  |  | 0
| 3 | Зидарски радови:
Све зидарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом.
Сви употребљени материјали, елементи и везивна средства морају бити прописаног квалитета.
Изведени радови морају бити равни, да имају задате геометријске облике, односно да у свему одговарају условима техничке документације.
Површине које се обрађују, морају бити очишћене од било каквих страних примеса. Обрађене површине морају бити: равне, чисте и правилних углова и ивица. Материјале за обраду, искључиво наносити на прописано припремљену подлогу. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције које су неопходне за квалитетно извођење радова.
| 1 | Санација (пресецање капиларне влаге) постојећих зидова од опеке у кречном малтеру, машинским сечењем и уметањем изолационе траке. Као изолациону траку користити (СИКА план трака d=1,5mm или ПВЦ оребрене шине). Простор око траке испунити експандирајућим материјалом према препоруци произвођача. Обрачун по м1 извршене санације. | м1
|  | дебљина зида = 25cm |  | 100
|  | дебљина зида = 45cm |  | 100
| 2 | Зидање зидова, д=25 цм и више, бетонским блоком, са израдом аб серклажа у продужном малтеру размере 1:2:6 | м1 | 250
| 3 | Зидање зидова, д=25 цм и више, пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 | м2 | 200
| 4 | Зидање зидова пуном фасадном опеком прве класе у продужном малтеру размере 1:1:6. | м2 | 200
| 5 | Зидање зидова шупљим блоковима димензија 19x19x25 цм у продужном малтеру размере 1:2:6. | м2 | 300
| 6 | Зидање сипорекс зидова, термо изолационим блоковима у продужном малтером 1:3:9 или грађевинским лепком по систему блок везе | м2 | 300
| 7 | Зидање преградних зидова пуном опеком у продужном малтеру размере 1:02:06 | м2 | 300
| 8 | Зидање преградних зидова пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом серклажа | м2 | 300
| 9 | Зидање преградних зидова шупљом опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом серклажа | м2 | 300
| 10 | Презиђивање постојећих димњака пуном опеком са набавком опеке, у продужном малтеру размере 1:2:6 | м2 | 100
| 11 | Малтерисање димњака од опеке продужним малтером у једном слоју, у таванском простору | м2 | 100
| 12 | Фуговање димњака од опеке цементним малтером | м2 | 100
| 13 | Обзиђивање вентилационих канала у тавану и изнад крова пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6 | м2 | 100
| 14 | Израда слоја за пад од бетона просечне дебљине 4цм марке мб15 | м2 | 300
| 15 | Набацивање цементног шприца преко зидних површина, цементним малтером | м2 | 300
| 16 | Дерсовање зидова од опеке цементним малтером као подлога за хидроизолацију | м2 | 300
| 17 | Зазиђивање отвора прозора и врата опеком у продужном малтеру 1:2:6, д=12 цм.Пре зидања у постојећем зиду оштемовати шморцеве за превез. Опеку пре уградње квасити водом. Зидање извести у правилном слогу а спојнице по завршеном зидању очистити до дубине 2 цм. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 отвора.
|  | д=20цм | м2 | 300
|  | д=45цм | м2 | 300
| 18 | Презиђивање преградних зидова дебљине 6,5 цм пуном опеком у продужном малтеру размере 1:2:6, са израдом серклажа. У висини надвратних греда, или на висини од 200цм урадити армирано бетонске серклаже димензија 7x15 цм. Марка бетона је МБ 20, а арматура серклажа 2ø8, узенгије ø6/25. Превез радити на пола опеке, а везу са старим зидовима анкеровањем помоћу арматурне жице ø8. По завршеном зидању спојнице очистити. У цену улази и израда серклажа, арматура, оплата и помоћна скела. Обрачун по м2 зида, отвори се одбијају.
|  | д=12 цм | м2 | 200
| 19 | Израда рабициране цементне кошуљице дебљине 6цм, као подлоге за керамичке плочице. Подлогу за кошуљицу пре наношења кошуљице, очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком /јединицом/, размере 1:3. армирати је рабиц плетивом, постављеним у средини слоја. Кочуљицу неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. | м2 | 500
| 20 | Израда пердашене цементне кошуљице, дебљине 5 цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком /јединицом/, размере 1:3. Горњу површину кошуљице углачати до црног сјаја и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. | м2 | 500
| 21 | Израда пердашене лакоармиране цементне кошуљице, просечне дебљине 6 цм. Подлогу пре наношења кошуљице очистити и опрати. Малтер за кошуљицу справити са просејаним шљунком /јединицом/, размере 1:3. Горњу површину кошуљице углачати до црног сјаја и неговати док не очврсне. Обрачун по м2 кошуљице. | м2 | 500
| 22 | Обрада шпалетни цементним малтером размере 1:3. Пре малтерисања површине очистити и испрскати млеком. Први слој, грунт, радити продужним малтером дебљине слоја до 2 цм од просејаног шљунка, /јединице/. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистимп еском, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане шпалетне морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да недође до брзог сушења и /прегоревања/. Обрачун по м1 обрађене шпалетне. | м1 | 300
| 23 | Равњање зидова у објекту .Извођач и инвеститор записнички константују које је зидове неоподно равњати. Остругати постојеће слојеве обрада са зидова, Нанети слој грађевинског лепка у који се утапа стаклена мрежица. Након сушења слојева нанети завршни слој машинског малтера на цементној бази у слоју дебљине до 5мм. Обрачун по м2 обрађеног зида. | м2 | 150
| 24 | Малтерисање зидова, подлоге за лепљење кер. плочица продужним малтером. Пре малтерисања површине очистити и испрскати ретким цементним млеком. Нанети слој малтера справљен од просејаног шљунка, /јединице/ и изравнати га. Малтер стално мешати да се цементно млеко не издвоји. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 малтерисане површине, отвори се одбијају. | м2 | 500
| 25 | Малтерисање зазиданих отвора продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања зидне површине наквасити водом и испрскати цементним млеком, нанети слој малтера, справљен са просејаним шљунком /јединицом/. На просушени први слој нанети други, справљен са ситним песком и фино га испердашити уз квашење. Површине морају бити равне, без прелома и таласа, састави са постојећим површинама не смеју бити видљиви. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м2 малтерисане површине | м2 | 500
| 26 | Малтерисање цементним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером, са додатком адитива који се посебно наплаћује, у два слоја до 2 цм од просејаног шљунка,/јединице/. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и /прегоревања/. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 500
| 27 | Малтерисање кречним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером, са додатком адитива који се посебно наплаћује, у два слоја до 2 цм од просејаног шљунка,/јединице/. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и /прегоревања/. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 500
| 28 | Малтерисање продужним малтером у два слоја. Пре малтерисања површине очистити и испрскати цементним млеком. Први слој, грунт, радити цементним малтером, са додатком адитива који се посебно наплаћује, у два слоја до 2 цм од просејаног шљунка,/јединице/. Малтер нанети преко поквашене подлоге и нарезати ради бољег прихватања другог слоја. Други слој справити са ситним и чистим песком, без примеса муља и органских материја. Пердашити уз квашење и глачање малим пердашкама. Омалтерисане површине морају бити равне, без прелома и таласа, а ивице оштре и праве. Малтер квасити да не дође до брзог сушења и /прегоревања/. Обрачун по м2 малтерисане површине. | м2 | 500
| 29 | Малтерисање унутрашњих зидова од опеке, без пердашења, перлитним термоизолационим малтером | м2 | 300
| 30 | Малтерисање фасадних зидова од опеке, са пердашењем, перлитним термоизолационим малтером | м2 | 300
| 31 | МКалтерисање сокле цементним малтером размере 1:3 у два слоја са глетовањем | м2 | 250
| 32 | Зидање зидова од опеке дебљине 7 цм ради заштите хидроизолације и формирања ваздушне изолације у цену улази и хоризонтални серклаж | м2 | 500
| 33 | Крпљење отвора у зиду и поду после развода водовод аи канализације | м2 | 200
| 34 | Крпљење отвора у зиду пуном опеком после развода електроинсталације | м2 | 200
| 35 | Крпљење отвора у зиду пуном опеком после развода машинских инсталација (цеви) | м2 | 200
| 36 | Презиђивање фасадних зидова, д=25 цм и више, опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. | м2 | 500
| 37 | Ззазиђивање отвора на фасади опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. | м2 | 300
| 38 | Рабицирање површина фасаде, преко рабиц или арматурне мреже | м2 | 300
| 39 | Малтерисање фасаде продужним малтером у два слоја | м2 | 300
| 40 | Ммалтерисање фасаде са израдом хирофе | м2 | 300
| 41 | Израда грунта фасаде цементним малтером | м2 | 300
| 42 | Обрада фасаде пластичним малтером (бавалит или сличан материјал) | м2 | 300
| 43 | Глетовање фасаде глет масом са санацијом пукотина | м2 | 300
| 44 | Дерсовање зида од опеке цементним малтером. Пре почетка дерсовања површине зидова очистити и отпрашити. Спојнице добро испунити малтером, малтер не сме да буде редак да не цури и да опека не повуче млеко. По завршеном дерсовању лице очистити. Дерсовање се врши ради бољег пријањања хидроизолације. Обрачун по м2 дерсоване површине. | м2 | 300
| 45 | Зазиђивање шлицева, на месту порушених зидова, опеком у продужном малтеру размере 1:2:6. Пре зазиђивања у постојеђем зиду оштемовати шморцеве за превез. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 шлица. | м1 | 300
| 46 | Крпљење шлицева, на месту провучених инсталација цементним малтером размере 1:3.Окрпљене површине морају бити равне и без прегиба и таласа. Спој са постојећим површинама мора бити неприметан. У цену улази и помоћна скела. Обрачун по м1 шлица. | м1 | 300
| 47 | Набавка материјала, транспорт и израда равнајућег слоја - олмо масе у дебљини од 3-6мм.Пре изливања масе, припремити подлогу, очистити прашину, претходно попунити све рупе, шлицеве и неравнине.Обрачун по м2 изливене масе | м2 | 300
| 48 | Израда хидроизолације зида од опеке додавањем адитива СИКА 1 у малтер. Адитив се додаје приликом малтерисања површина које писменим путем одређује надзорни орган, у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2 малтерисања са адитивом. | м2 | 300
| 49 | Заптивање и запуњавање пукотина и мањих дилатација у поду ,адинг масом .Обрачун по м1 | м1 | 300
| 50 | Уградња готових надвратника д=12 цм у зидове од опеке, и учвршћивање истих помоћу малтера. Обрачун по комаду уграђеног надвратника просечне дужине 130 цм. | ком | 50
| 51 | Рад кв зидара | nh | 200
|  | Укупно зидарски радови: |  |  |  | 0
| 4 | Армирано бетонски радови:
Све бетонске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену саверемене механизације намењене овој врсти радова.
Квалитет бетона мора одговарати постављеним захтевима из техничке документације као и важећих прописа, који регулишу ову врсту радова. Само бетон који задовољава прописане услове може бити уграђен. Узорак за доказивање квалитета бетона узимати на градилишту-паралелно са уградњом бетона. Извођач мора обезбедити услове да се бетон прописно уграђује односно не сме слободно падати са веће висине од 2,00м. Бетонску масу искључиво уграђивати первибратором у слојевима не већим од 50цм.
По уклањању оплате, бетон се мора неговати, поливати водом у зависности од спољне температуре, а најмање три дана. За време виших или нижих температура од прописаних, обавезно предузети мере заштите бетона. Мере заштите морају трајати док год постоји потреба за истим. Мере заштите нарочито се односе на справљање, транспорт, уграђивање и неговање бетона. Овако предузете мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.
Бетон док се налази у оплати, за време везивања мора бити заштићен од било каквог потреса.
Бетониране површине морају бити равне, без "гнезда" и сегрегације, захтеваног облика. Уколико ипак дође до мањих оштећења избетонираних површина бетона, исти се морају одмах заштитити цементним малтером размере 1:3 справљаног од просејаног шљунка.
Код бетонирања чије површине остају видне, или се само боје (немалтеришу се), површине морају бити глатке, бетон мора бити справљан истом врстом цемента. Прекиди бетонирања у једном елементу нису дозвољени.
Оплата мора бити чиста, потпуно стабилна, захтеваних димензија, иста мора бити геометријског облика, хоризонтална, вертикална, коса, кружна или како се већ захтева техничком документацијом. Оплата мора бити разупрта и подупрта у свему према намени, а у складу са постојећим прописима.
Оплата за остављање отвора мора одговарати техничкој документацији, као и да омогући несметану уградњу бетона.
Радна скела, за постављање оплате и бетонирање мора обезбедити неометан и безбедан рад радника, односно мора бити у складу са важећим прописима.
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова, (набавку материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, потребну оплату и остале операције) које су неопходне за квалитетно извођење радова.
НАПОМЕНА:
Бетон обавезно радити са додатком адитива за водонепропусност код свих бетонских радова где је то предвиђено пројектом и детаљима.
| 1 | Израда армирано бетонских надпрозорника и надвратника марке МБ 20. Израдити оплату и надпрозорнике армирати по пројекту, детаљима и статичком прорачуну. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, подупирачи и помоћна скела. Обрачун по м3 надпрозорника. | м3 | 20
| 2 | Израда армирано бетонске плоче д= 10цм марке МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 изливене плоче. | м2 | 100
| 3 | Израда армирано бетонске плоче д= 12цм марке МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 изливене плоче. | м2 | 100
| 4 | Израда армирано бетонске плоче д= 15 цм марке МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 изливене плоче. | м2 | 200
| 5 | Израда армирано бетонске плоче д= 20 цм марке МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 изливене плоче. | м2 | 100
| 6 | Израда армирано бетонске плоче платоа марке МБ 30. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улази и оплата. Обрачун по м3 изливене плоче. | м3 | 200
| 7 | Израда армирано бетонских ригола од бетона марке МБ 30. Израдити оплату ригола и армирати Риголу бетонирати преко слоја шљунка. Извести разделнице и залити их битуменом. Бетон уградити и неговати. У цену улази и оплата и арматура.Обрачун по м1 риголе. | м1 | 50
| 8 | Израда армирано бетонских темеља марке МБ 20. Бетонирање радити преко претходно разастртог шљунка дебљине слоја 10 цм. Бетон уградити и неговати по прописима. Обрачун по м3 темеља. | м3 | 15
| 9 | Израда армирано бетонских серклажа марке МБ 20. Бетон уградити и неговати по прописима. У цену улазе и оплата, арматура и помоћна скела.Обрачун по м3 серклажа. | м3 | 30
| 10 | Израда АБ тротоара армиран мрежастом арматуром д=10цм | м2 | 200
| 11 | Израда подлоге од лакоармираног бетона МБ20 у цену улазим арматура | м2 | 250
| 12 | Рад КВ бетонирца | нч | 100
|  | Укупно армирано бетонски радови: |  |  |  | 0
| 5 | Армирачки радови:
Све армирачке радове извести са одговарајућом стручном радном снагом уз пуну примену савременог алата и механизације намењеној овој враси радова.
Сви употребљени материјали, бетонски ћелик, везни материјал и сл. морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте.
Бетонски челик мора бити машински справљан, обрадјен и несме да поседује веће трагове корозије, нити било какве трагове других материјала.
Изведени радови морају бити квалитетни, сто посто повезани, да бетонски челик заузима правилан облик, да је прописано удаљен од оплате и подлоге, како би се добио прописани заштитни слој. У ту сврху обавезно користити одобрене одстојнике-подметаче.
Изглед и распред бетонског челика мора у свему одговарати условима техничке документације.
Обрачун се врши по јединици мере теоретске тежине, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног и везног материјала, подметаче, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање-повезивање, сви хоризонтални и вертикални преноси до места уградње, неопходну радну скелу и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.
| 1 | Набавка и постављање глатке арматуре Ч240/360. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту.Арматура се отежано уграђује пошто се узенгије провлаче кроз рупе у плочи и делимично савијају на лицу места. Обрачун по кг арматуре | кг | 300
| 2 | Набавка и постављање ребрасте арматуре Ч400/500. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту. Арматура се отежано уграђује пошто се шипке провлаче кроз већ постављене узенгије на лицу места. Обрачун по кг арматуре | кг | 300
| 3 | Набавка и постављање мрежасте арматуре Ч500/560. Арматуру очистити, исећи, савити и уградити према пројекту. Обрачун по кг арматуре. | кг | 300
|  | Укупно армирачки радови: |  |  |  | 0
| 6 | Изолатерски радови:
Све изолатерске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета-односно да поседују атесте.
Радови се морају извести квалитетно у свему према вазећим прописима, стандардима и техничкој документацији. Подлога мора бити чврста, глатка, сува и потпуно равна. Везивне масе не смеју штетно да утичу на подлогу, нити на материјале са којима су у непосредном додиру. Изведене површине морају заузимати правилне геометријске положаје.
Све инсталације и сви предходни радови морају се извести и испитати пре израде изолације. Прекид-наставци изолација дозвољавају се само у изузетним случајевима, када за то постоје објективни разлози.
Код температура виших или нижих од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите не утичу на већ уговорену цену радова.
За време извођења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби досло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова.
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.
| 1 | Набавка материјала и израда вертикалне хидроизолације е премаз битулитом два слоја полиаз битола и једна мрежица | м2 | 300
| 2 | Набавка материјала и израда хоризонталне хидролације премаз битулитом три слоја полиаз битола и две мрежица | м2 | 300
| 3 | Набавка материјала и премаз СОЛАРФЛЕКС-ом преко битуменске изолације | м2 | 500
| 4 | Набавка материјала и постављање геотекстила као подлоге за хидроизолацију крова ПВЦ фолија типа СИКА ПЛАН | м2 | 500
| 5 | Израда хидроизолације равних кровова ПВЦ фолијом менбраном типа СИКА ПЛАН за оптерећен кров | м2 | 500
| 6 | Израда хидроизолације равних кровова ПВЦ фолијом менбраном типа СИКА ПЛАН за непроходне кровове | м2 | 500
| 7 | Набавка материјала и уградња пароиспаривача у потпуности усклађених са примењеном пвц мембраном | м2 | 500
| 8 | Набавка материјала обрада мањих пукотина у бетонској плочи и заптивање висококвалитетним трајноеластичним китом као СИКАФЛЕКС | м1 | 300
| 9 | Припрема послоге премаз битулитом и постављање јекдне траке кондорфлекса потпуно заварен за подлогу, све као подлофга за хидроизолацију по систему ТРИФЛЕКС. | м2 | 500
| 10 | „алуминатион 301 фт“ - набавка и постављање преко подлоге | м2 | 500
| 11 | Израда хидроизолације проходних кровова материјалом на бази ПММА ТРИФЛЕКС у свему према технологији произвођача, а на унапред припремљену подлогу. | м2 | 500
| 12 | Попуњавање већих пукотина у зиду пур пеном пре израде хидроизолације | м2 | 300
| 13 | Припрема подлоге од опеке или бетона и израда хидроизолације по систему ПЕНЕТРАТ малтером Швајцарске фирме БАУПЛУС, а у свему према технологији произвођача | м2 | 400
| 14 | Обрада отвора око сливника вантилационих глава хидроизолацијом ТРИФЛЕКС у свему према технологији произвођача | м2 | 50
| 15 | Израда холкера на равним крововима терасама хидроизолацијом на бази ПММА ТРИФЛЕКС на већ припремљену подлогу, а у свему према технологији произвођача | м2 | 200
| 16 | Израда хидроизолације мокрог чвра премаз битулитом и две траке кондорфлекса 4 потпуно варене за подлогу. Отворе око сливника и продора у поду обрадити полиазбитолом два премаза и мрежица | м2 | 300
| 17 | Набавка и постављање лаганог самоносивог изолационог филца од минералне вуне, УРСА ЛИФ/С, дебљине 100мм. Лагани филц од минералне вуне поставити као термо и звучну изолацију преградних зидова од гипскартонских зидова и плафона, по детаљима и упутству надзорног органа. Обрачун по м2 изведене изолације. | м2 | 500
| 18 | Набавка и постављање једног слоја полиетиленске фолије, УРСА СЕЦО 500. Фолију поставити и слојеве залепити обострано лепљивом армираном акрилном траком, УРСА СЕЦО 41, по упутству произвођача. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 500
| 19 | Израда хидроизолације мокрог чвора. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове по детаљу пројекта (30цм, у зони туша 200цм). Хидроизолациони премаз нанети четком или ваљком, на температури вишој од 10 степени. Арматурну мрежицу залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити лепљењу спојева. Хидроизолацију извести од полимер цементних премаза (типа сикаластик или сл.) према упутству произвођача. Обрачун по м2 изведене изолације. | м2 | 300
| 20 | Израда хидроизолације тераса. Изолацију радити преко потпуно суве и чисте подлоге и подићи уз зидове по детаљу пројекта (30цм). Хидроизолациони премаз нанети четком или ваљком, на температури вишој од 10 степени. Арматурну мрежицу залепити целом површином, са преклопима 10 цм, посебну пажњу посветити лепљењу спојева, уз холкеле поставити одговарајуће траке (сикаплан или сл.). Хидроизолацију извести од полимер цементних премаза према упутству произвођача. Обрачун по м2 изведене изолације. | м2 | 500
| 21 | Фуговање постојећих спојница између фасадних панела тио китом. Пре фуговања спојнице очистити од старог тио кита и свих других нечистоћа, и премазати прајмером. Фуговање урадити према прописима и упутству произвођача. Надзорни орган и извођач ће писменим путем одредити количине које је потребно исфуговати. Обрачун по м1 обрађене фуге. | м1 | 200
| 22 | Набавка и постављање подних изолационих плоча типа АЗМАФОН или слично дебљине 20 мм. Плоче поставити као термо и звучну изолацију пода испод цементног естриха, по детаљима и упутству инвеститора. Обрачун по м2 изведене изолације. | м2 | 500
| 23 | Набавка и постављање по кровној плочи, термоизолационих плоча, "Стиродур" 3035 ЦС БАСФ, дебљине 10cm, од екструдиране полистиролске пене, масе 33kg/м3. Плоче поставити по пројекту, датим детаљима и упутству инвеститора. Обрачун по м2 комплет изведене позиције. | м2 | 500
| 24 | Набавка и постављање прикивањем кровне подлоге - SVITAPFOL 150 NT или сличне. ПЕ фолијуу поставити преко дашчане подлоге прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом или хефталицом са нерђајућом муницијом. Прикована ивица се преклапа 15 цм. Наставке трака поставити наизменично, померање најмање за 50цм. Обрачун по м2 кровне површине. | м2 | 500
| 25 | Набавка и уградња парне бране АL 120N или сличне, постављањем преко подконструкије гипсаног плафона. Траке поставити се преклапом од 15 цм и лепити них међусобно по упутству произвођача. Наставке трака поставити наизменично, померање најмање за 50цм. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 500
| 26 | Израда хидроизолације мокрог чвора на бази течних пенетрирајучих материјала..Изолацију радити преко суве и чисте подлоге и подићи уз зидове .Обрачун по м2 изведене изолације . | м2 | 300
| 27 | Рад кв изолатера | нч | 150
|  | Укупно изолатерски радови: |  |  |  | 0
| 7 | Грађевинска столарија:
Све браварске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врст радова.
Сви употребљени материјали спојна и везивна средства (заштитна средства) морају бити прописаног квалитета - односно да поседују атесте.
Пре почетка израде позиција, извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе пројектанту на оверу. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним радионичким детаљима.
Браварију радити од профилисаног метала, равних и профилисаних лимова уз комбинацију са осталим материјалима, како већ то налазе техничка документација и оверени радионички детаљи.
Код спојева разнородних материјала, извршити потребну заштиту заптивање-дихтовање, извести спољна и унутрашња опшивања, поставити одговарајући пројектовани оков за отварање и затварање, као и могућност закључавања.
За сво време извођења, односно предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.
Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова са комплетним застакљивањем (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, сва заптивања, дихтовања, спољна и унутрашња опшивања, све окове, заштита и финално бојење-лакирање као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области.
НАПОМЕНА:
Пре израде било које позиције браварских радова мере обавезно преконтролисати на лицу места.
Звођач је у обавези а пре израде било које позицију уради радионичке детаље и исте достави главном пројектанту на увид и сагласност.
| 1 | Ампасовање дрвених прозора – фалц и прозор свих димензија (обрада да крила фино належу дихтују и лако се затварају). Замена недостајућег и оштећеног окова | ком | 200
| 2 | Рестаурација унутрашњих врата:пажљиво скидање свих слојева ,шмирглање ,китовање ,замена трулих делова, за финалом обрадом | м2 | 50
| 3 | Рестаурација улазних врата, замена свих оштећених делова окова и врата, китовање, шмирглање и припрема за финалну обраду | м2 | 30
| 4 | Набавка материјала израда и постављање зидне одбојне даске као заштите од удара од универ панела дебљине 22мм, висине 25цм и дужине по потреби | м1 | 100
| 5 | Набавка материјала израда и постављање зидне одбојне даске као заштите од удара од медијапана фарбана полуретаном дебљине 22мм, висине 25цм и дужине по потреби | м1 | 200
| 6 | Набавка испорука и уградња пвц подпрозорске даске | м1 | 50
| 7 | Брушење врата фином шмирглом и заштита слојем безбојне лазурне боје и замена тапацира на вратима од вештачке коже | м2 | 100
| 8 | Скидање старог, набавка материјала и замена тапацира од вештачке коже на вратима. | м2 | 50
| 9 | Демонтажа старих, набавка и уградња нових шарки на врата. | ком | 500
| 10 | Набавка материјала и монтажа слепих штокова за врата | ком | 50
| 11 | Набавка материјала и израда прозорских клупице | м1 | 50
| 12 | Демонтажа старих набавка и замена eslinger ролетни од пвц профилисаних ламела одношење старих на градилишну депонију. | м2 | 50
| 13 | Демонтажа старих набавка материјала и замена венецијанер ролетни од алуминијумских површинских ламела и одношење старих на градилишну депонију. | м2 | 75
| 15 | Демонтажа старих набавка и замена аутомата и гуртне eslinger ролетне и одношење старих на градилишну депонију. | ком | 75
| 16 | Демонтажа скраћивање дрвених врата и поновна монтажа | ком | 20
| 17 | Набавка материјала израда и монтажа храстовог прага | ком | 5
| 18 | Набавка материјала и постављање рајбера | ком | 30
| 19 | Набавка материјала израда и монтажа на зид дрвене ламперије од квалитетне и суве јелове грађе д=16мм. Ламперију поставити на дрвену подконстукцију. | м2 | 100
| 20 | Набавка и уградња унутрашњих пуних дуплошперованих једнокрилних врата. Самоштелујући шток и покривне лајсне од квалитетног масива бајцованог и лакираног полиестер лаком са свим потребним предрадњама. Плот дуплошперован са испуном од картонског саћа, обострано фурниран фајнлајн фурниром, бајцован и лакиран полиестер лаком у боји по избору инвеститора. Оков стандардан, челични у боји по избору инвеститора, брава са цилиндром, и мастер кључем. Уградити подни гумени одбојник по избору инвеститора ради регулисања крајњег положаја отварања врата.. Улазна врата у собе морају имати и падајућу праг лајсну., димензија врата 110/210цм. Обрачун по комаду врата. | ком | 5
| 21 | Набавка и уградња унутрашњих пуних дуплошперованих једнокрилних врата са надсветлом. Самоштелујући шток и покривне лајсне од квалитетног масива бајцованог и лакираног полиестер лаком са свим потребним предрадњама. Плот дуплошперован са испуном од картонског саћа, обострано фурниран фајнлајн фурниром, бајцован и лакиран полиестер лаком у боји по избору инвеститора. Оков стандардан, челични у боји по избору инвеститора, брава лептир са системом сигурносног одкључавања са спољне стране.. Плот и шток морају бити инпрегнирани ради заштите од влаге. димензија врата 90/210. Обрачун по комаду врата. | ком | 5
| 22 | Набавка и уградња унутрашњих пуних дуплошперованих једнокрилних врата са надсветлом. Самоштелујући шток и покривне лајсне од квалитетног масива бајцованог и лакираног полиестер лаком са свим потребним предрадњама. Плот дуплошперован са испуном од картонског саћа, обострано фурниран фајнлајн фурниром, бајцован и лакиран полиестер лаком у боји по избору инвеститора. Оков стандардан, челични у боји по избору инвеститора, брава лептир са системом сигурносног одкључавања са спољне стране. Уградити подни гумени одбојник по избору инвеститора ради регулисања крајњег положаја отварања врата. Плот и шток морају бити инпрегнирани ради заштите од влаге. димензија врата 80/210 Обрачун по комаду врата. | ком | 5
| 23 | Набавка и уградња унутрашњих пуних дуплошперованих једнокрилних врата са надсветлом. Самоштелујући шток и покривне лајсне од квалитетног масива бајцованог и лакираног полиестер лаком са свим потребним предрадњама. Плот дуплошперован са испуном од картонског саћа, обострано фурниран фајнлајн фурниром, бајцован и лакиран полиестер лаком у боји по избору инвеститора. Доставити узорке завршне обраде масива и фурнира пројектанту на одобрење. Оков стандардан, челични у боји по избору инвеститора, брава лептир са системом сигурносног одкључавања са спољне стране. Уградити подни гумени одбојник по избору инвеститора ради регулисања крајњег положаја отварања врата. Ознаке у пројекту 3 у ромбу. Плот и шток морају бити инпрегнирани ради заштите од влаге. Дебљина зидова 28cm, димензија врата 95/210+60цм. Обрачун по комаду врата. |  | 5
| 24 | Набавка и уградња клизних стаклених врата са лајснама од пластифицираног алуминијума на кабинама када. Врата су димензија 95/210цм. Стакло заштитно сигурносно дебљине минимум 8мм Обрачун по комаду врата. | ком | 5
| 25 | Набавка и уградња делимично застакљених двокрилних врата, са надсветлом, од пластифицираних алуминијумских профила. Врата су димензија 180/215+60цм, застакљена ламериланим термо стаклом 4.4.2. Обрачун по комаду врата. | ком | 2
| 26 | Унутрашња једнокрилна клизна дрвена врата , шина у горњој зони. Обрачун по комаду позиције. | ком | 2
| 27 | Замена постојећег рукохвата на огради степеништа. Демонтирати постојећи рукохват, израдити нови од куваног дрвета букве,и монтирати га након завршетка браварских радова на степеништу. Обрачун по м1 рукохвата | м1 | 300
| 28 | Набавка, израда и постављање унутрашње дводелне, застакљенe, склапајуће, преграде са вратима, за туш кабину, од алуминијумских пластифицираних профила са испуном од панплекс или каљеног стакла. Снабдевена је припадајућим оковом и ручицама за отварање. Састоји се од фиксног дела и врата. Ознака у пројекту II у ромбу, 80/220цм. Обрачун по комаду. | ком | 2
| 29 | Набавка материјала израда и уградња унутрашњих једнокрилних пуних врата од пластифицираних алуминијумских профила. Шток врата д=7.0цм са покривним шток лајснама, у зиду од д=20цм. Плот врата од равног пластифицираног алуминијума са испуном од полистирена и украсним лајснама. Врата снабдевена специјалном (одговарајућом) бравом која се закључава са унутрашње стране, а са спољне откључава специјалним кључем. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости. зидарска мера 80/210цм. Обрачун по комаду позиције. | ком | 10
| 30 | Унутрашња једнокрилна пуна врата од пластифицираних алуминијумских профила. Шток врата д=10.0цм са покривним шток лајснама. Плот врата од равног пластифицираног алуминијума са испуном од полистирена и украсним лајснама. Врата снабдевена специјалном (одговарајућом) бравом која се закључава са унутрашње стране, а са спољне откључава специјалним кључем. Избор профила, плота и боје радити у договору са Инвеститором. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости. 90/210цм. Обрачун по комаду позиције. | ком | 5
| 31 | Унутрашња једнокрилна пуна врата од пластифицираних алуминијумских профила. Шток врата д=25,0 цм са покривним шток лајснама. Плот врата од равног пластифицираног алуминијума са испуном од полистирена и украсним лајснама. Врата снабдевена специјалном (одговарајућом) бравом која се закључава са унутрашње стране, а са спољне откључава специјалним кључем. Избор профила, плота и боје радити у договору са Инвеститором. Розета посебно за кваку, а посебно за браву. Плот опремити са минимум три масивне, квалитетне шарке велике носивости. 90/210цм. Обрачун по комаду позиције. | ком | 5
| 32 | Унутрашња једнокрилна клизна врата од пластифицираних алуминијумских профила, шина у горњој зони. Плот врата од пластифицираних алуминијумских профила, застакљен сигурносним, вишеслојним стаклом, д=5мм. На стаклo се поставља фолија са штампаном графиком по избору инвеститора. Избор профила, и боје радити у договору са пројектантом ентеријера. Површинска обрада профила треба да буде прилагођена специфичној средини (испарења, температури и влажности простора). 90/210цм. Обрачун по комаду позиције. | ком | 2
| 33 | Набавка материјала израда и монтажа прозора од пластифицираног алуминијума са термопрекидом, опремљен квалитетним оковом застакљен термопан стаклом.
|  | до 2м2 | м2 | 5
|  | 2-5м2 | м2 | 5
|  | преко 5м2 | м2 | 5
| 34 | Набавка делова и поправка постојећих ролетни одношење демонтираних делова на градилишну депонију | ком | 30
| 35 | Штеловање крила клизних сензорских врата.(штеловање висине ,зазора крила ,тачке отварања и затварања крила ) | ком | 10
| 36 | Замена сензора клизних сензорских врата | ком | 5
| 37 | Поправка аутоматике на клизним сензорским вратима. | ком | 5
| 38 | Одржавање брава и аутомата за затварање прозора и врата од свих материјала. У цену урачуната и периодична замена оштећених делова | ком | 200
| 39 | Демонтажа оштећених, набавка и монтажа нових дихт гума на прозорима и вратима | м1 | 100
| 40 | Демонтажа старих и оштећених штокова врата од пластифицираног алуминијума. Набавка материјала израда и монтажа нових штокова. За једнокрилна врата | ком | 20
| 41 | за двокрилна врата | ком | 10
| 42 | Демонтажа старих и оштећених плотова врата од пластифицираног алуминијума. Набавка материјала израда и монтажа нових плотова. За једнокрилна врата | ком | 5
| 43 | за двокрилна врата | ком | 5
| 44 | Набавка материјала и замена оштећених профила-пречки на алуминијумским вратима | ком | 200
| 45 | Штеловање врата и прозора (пвц и ал) ради бољег отварања и затварања .Обрачун по комаду | ком | 200
| 46 | Демонтажа старог,набавка и уградња новог комлет окова на постојећим вратима и прозорима .Обрачун по ком | ком | 100
| 47 | Набавка и уградња гетриба (део окова)на вратима.Обрачун по ком. | ком | 100
| 48 | Демонтажа старих,монтажа нових маказа за кип на вратима и прозорима.Обрачун по ком | ком | 50
| 49 | Набавка материјала и уградња кит лајсне – обла од пластифицираног алуминијума | ком | 100
| 50 | Набавка материјала израда и уградња кит лајсне – равна од пластифицираног алуминијума | ком | 100
| 51 | Набавка материјала и замена оштећених панел плоча на алуминијумским вратима уградња панел плоче | м2 | 50
| 52 | Демонтажа старих набавка и монтажа нових Ал шарки на вратима и прозорима. | ком | 300
| 53 | Рад кв столара | нч | 200
|  | Укупно грађевинска столарија: |  |  |  | 0
| 8 | Тесарски радови:
| 1 | Набавка материјала и израда нових кровне конструкције од квалитетне чамове грађе. | м2 | 500
| 2 | Демонтажа дотрајалих и руинираних делова кровне конструкције до 30%. Набавка материјала и замена истих делова квалитетном чамовом грађом. Утовар шута и одвоз на градилишну депонију. | м2 | 500
| 3 | Набавка материјала и израда конструкције за кровни прозор од квалитетне чамове грађе | ком | 500
| 4 | Набавка и постављање дашчане подлоге od ОСБ плоча дебљине 18мм, преко кровне конструкције. ОСБ плоче дебљине 18мм поставити на додир и ушрафити саморезућим вијцима за дрвену или челичну рожњачу. Облога се поставља на кровну и мансардну површину. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 500
| 5 | Набавка и постављање дашчане подлоге od дасеке дебљине 24мм, преко кровне конструкције. даске поставити на додир и укуцати за дрвену кровну конструкцију. Облога се поставља на кровну и мансардну површину. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 500
| 6 | Летвисање крова летвама 24/48мм у правцу пада крова ради стварања вентилирајућег слоја, на размаку до осамдесет цм. Покуцати контра летве по роговима, и на међурастојањима до 80 цм. Набавити летве оптималне дужине. Обрачун по м2 мерно по косини крова. | м2 | 500
| 7 | Летвисање крова летвама 24/48мм за покривање црепом. Набавити летве оптималне дужине. Обрачун по м2 мерно по косини крова. | м2 | 500
| 8 | Летвисање крова летвама 24/48мм у правцу пада крова ради стварања вентилирајућег слоја, на размаку до осамдесет цм. Покуцати контра летве по роговима, и на међурастојањима до 80 цм. Набавити летве оптималне дужине. Обрачун по м2 мерно по косини крова. | м2 | 500
| 9 | Летвисање крова штафлама 50/80мм, на размаку до 100цм. Покуцати штафле преко летви, као припреме за постављање покривача од ребрастог лима. Набавити штафле оптималне дужине. Обрачун по м2 мерно по косини крова. | м2 | 500
|  | Укупно тесарски радови: |  |  |  | 0
| 9 | Браварски радови:
Све радове на челичној конструкцији извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета - односно да поседује атесте. Пре почетка израде позиција извођач је дужан да уради радионичке детаље и исте поднесе Инвеститору на оверу. Важеће атесте морају да поседују и мајстори вариоци за одређене врсте радова
Конструкцију извести у свему према техничкој документацији статичком прорачуну и радионичким детаљима, уз обавезну употребу савремених метода за спречавање деформисања приликом варења. Места спајања и заваривања морају бити сува, чиста односно без трагова страних примеса. Контролу варова вршити једном од метода по захтеву надзорног органа. Основну заштиту конструкције извршити у радионици, по монтажи конструкције изврсити још једну заштиту, а затим исту фарбати два пута бојом за челик.
За сво време извђјења радова, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, израду и монтажу, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, радну и по потреби конструктивну скелу, трошкове контроле варова, заштиту и фарбање конструкције, као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).
Јединачном ценом радова обухваћени су сви анкери, анкер кутије као и остале везне елементе, како оне на самој конструкцији тако и оне које се угрђјују у бетон.
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти не искључује примену важећих прописа и норматива у грађевинарству из ове области.
| 1 | Израда и монтажа металне подконструкције као слепих штокова и надвратника за уградњу преграда и врата. Подконструкцију направити од кутијастих профила међусобним варењем и анкеровањем у носеће елементе, по детаљима и упутству инвеститора. Кутијасте профиле очистити и премазати минијум бојом, два пута, и после уградње поправити. У цену улазе кутијасти профили, анкери и сав други потребан материјал. Обрачун по кг челика. | кг | 500
|  | Израда и постављање једнокрилних металних врата димензија 100*200цм. Врата израдити од кутијастих металних профила по детаљима из пројекта. Крило врата обложити обострано челичним лимом са термоизолацијом као испуном. На крило поставити три шарке. Врата опремити оковом,бравом,кваке и цилиндар са три кључа. Пре фарбања врата очистити два пута офарбати основном бојом и два пута завршном | ком | 3
|  | 100+200 са надсветлом 60цм | ком | 3
|  | двокрилна 160*200 | ком | 3
| 2 | двокрилна 160*200 са надсветлом 60 цм | ком | 3
| 3 | Ојачавање постојећих металних рамова и кровне конструкције L профилима. Додатне профиле офарбати заштитмом и завршном бојом за метал | кг | 200
| 4 | Набавка материјала и постављање грифованог плетива. Плетиво офарбати основном и завршном бојом. | м2 | 500
| 5 | Фиксирање (заваривање) металних прозора које одреди инвеститор. Места вара обрусити и офарбати основном и завршном бојом | ком | 5
| 6 | Демонтажа крила металних врата прерада (скраћивање) и поновна монтажа. Сва места на којим је варено, сечено и брушено офарбати основном и завршном бојом | ком | 5
| 7 | Израда и уградња металне решетке изнад канала, ширине 60 цм. Рам решетке израдити од угаоника 30/30/3мм, на размаку до 3 цм. Решетке радити у ламелама дужине до 120 цм. Фиксни рам, носач извести и уградити од угаоника 35/35/4 мм. Решетку са носачем очистити, премазати минијумом и обојити бојом за метал, два пута. Обрачун по м1 решетке. | м1 | 50
| 8 | Набавка материјала и израда металне решетки на прозорима од кутијастих профила, зашрафљена за зид шрафовима са металним типловима. Сва конструкција офарбана основном и завршном бојом за метал | кг | 250
| 9 | Набавка материјала и израда металне решетки на вратима од кутијастих профила, Решетка се налази у металном раму фиксираном за зид, а решетка оремлјена са три шарке и катанцем да може да се заклјуча. Сва конструкција офарбана основном и завршном бојом за метал | кг | 300
| 10 | Набавка и монтажа кровних панела типа ТРИМОТЕРМ СНВ тс 120, а у свему према упутству произвођача. У цену улазе, набавка материјала, уградња, скела, дизалица, као и сви лимарски делови за спојеве крова и назитка, и осталих слабих тачки. Обрачун по м2 крова. | м2 | 500
| 11 | Набавка материјала и израда надстрешнице од челичних профила у свему према пројекту. Сви елементи офарбани основном и завршном бојом. | кг | 300
| 12 | Израда противпожарне заштите челичних греда перлитним противпожарним малтером или одговарајућим експандирајућим премазом. У цену улази материјал, израда, скела као и атестирање на противпожарност класе 60 минута. рш~110 цм. Обрачун по м1 челичне конструкције | м1 | 200
| 13 | Набавка и уградња профила UNP200 i UNP300.Обрачун по кг. | кг | 300
| 14 | Рад кв бравара | нч | 200
|  | Укупно браварски радови: |  |  |  | 0
| 10 | Лимарски радови:
Све лимарске радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства, морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте.
Лимарске радове извести у свему према техничкој документацији и овереним детаљима уз обавезну примену савремених метода за спајање-настављање лима. Термоизолација у сендвичу лима мора имати одговарајући дистанцер-дистанцер који одговара намени сендвича. Лим мора бити заштићен (поцинковани, пластицифиран, бојен) онакав какав се захтева техничком документацијом. Изведени радови морају својом дужином и површином да задржавају, код истих позиција, правилан геометријски облик. Сви изведени лимарски радови морају у потпуности да служе пројектованој намени. На местима где је лим у директном додиру са другим материјалима (бетом, опека и сл.) исти се мора заштитити: премазима, кровном хартијом и сл. Носачи лима који су непосредно у додиру са лимом морају бити од истородног материјала.
За сво време извођења, односно до предаје објекта извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. а ако ипак дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавку основног и везивног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, израду и монтажу, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, потребну радну скелу, тражену заштиту на споју са другим материјалима, термоиспуне код сендвича и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова).
Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.
| 1 | Израда и монтажа солбанка прозора од пластифицираног поцинкованог лима у боји кровног лима, развијене ширине до 60 цм, дебљине 0,60мм. Стране солбанка према зиду и штоку прозора подићи у вис до 25мм, у шток прозора учврстити лепљењем целом дужином епоксидним лепком типа СИКА или сличан. Предњу страну солбанка причврстити за дрвене пакнице или слично. Испод лима ставити слој тер папира, који улази у цену солбанка. Обрачун по м1 солбанка. | м1 | 100
| 2 | Покривање крова трапезастим поцинкованим пластифицираним лимом ТР 40/200 дебљине 0,55мм у боји по избору инвеститора. Покривање извести по пројекту, детаљима и упутству произвођача и надзорног органа. Места везивања лима за штафлу осигурати лименим калотнама са дуплим гуменим дихтунзима и неопходном заптивком типа ФЦ11 Сика. Због малог нагиба кровних равни обавезно је савијање (подизање) краја табле у зони слемењаче за минимум 2цм. Обрачун по м2 покривене површине. | м2 | 500
|  | Покривање крова поцинкованим лимом дебљине 0,6мм. Покривање извести у тракама међусобно спојеним дуплим стојећим превојем у правцу пада крова и дуплим лежећим у хоризонталном правцу смакнутим на пола.Покривање извести по пројекту детаљима и упутствима инвеститора. | м2 | 500
|  | алуминијумским лимом | м2 | 500
| 3 | бакарним лимом | м2 | 50
|  | Опшивање ивица олучног канала и осталих прегиба (промена нагиба крова), поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине до 35цм, дебљине 0,60мм. Са предње стране окапницу препустити за 3цм. Опшивање извести по стандардима и правилима струке. Обрачун по м1 ивице. | м1 | 500
|  | алуминијумским лимом | м1 | 500
| 4 | бакарним лимом | м1 | 50
|  | Опшивање димњака, поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине до 35цм, дебљине 0,60мм. Са предње стране окапницу препустити за 3цм. Опшивање извести по стандардима и правилима струке. Обрачун по м1 ивице. | м1 | 500
|  | алуминијумским лимом | м1 | 500
| 5 | бакарним лимом | м1 | 50
|  | Опшивање фасадног венца поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине до 70цм, дебљине 0,60мм. Опшивање извести по стандардима и правилима струке. Обрачун по м1 ивице. | м1 | 500
|  | алуминијумским лимом | м1 | 500
| 6 | бакарним лимом | м1 | 50
|  | Опшивање надзидака поцинкованим пластифицираним лимом, развијене ширине до 70цм, дебљине 0,60мм. Опшивање извести по стандардима и правилима струке. Обрачун по м1 ивице. | м1 | 500
|  | алуминијумским лимом | м1 | 500
| 7 | бакарним лимом | м1 | 50
|  | Израда и монтажа лежећих правоугаоних олука од поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине до 125 цм. Олук се изводи на месту и у свему као постојећи олук. Обрачун по м1 олука. | м1 | 500
|  | алуминијумски лим | м1 | 500
| 8 | бакарни лим | м1 | 50
|  | Израда и монтажа лежећих полукружних олука од поцинкованог пластифицираног лима, развијене ширине до 125 цм. Олук се изводи на месту и у свему као постојећи олук. Обрачун по м1 олука. | м1 | 500
|  | алуминијумски лим | м1 | 500
| 9 | бакарни лим | м1 | 50
| 10 | Израда и монтажа вентилационих глава, пречника 120 мм, од поцинкованог лима дебљине 0,60 мм, по детаљима и упутству инвеститора. Вентилационе главе поставити на цеви пречника 100 мм. Део цеви главе мора да уђе у вентилациону цев минимум 50 мм и да се залетује калајем од најмање 40%. У цену улази и обрада продора са израдом подметача приближних димензија 50x50 цм. Обрачун по комаду вентилационе главе. | ком | 2
| 11 | Набавка и уградња кухињског казана прецника 1,2 м од профромског лима | ком | 8
| 12 | Набавка и монтажа прелазних лајсни на уласцима у купатило и др.просторије. Набавити прелазну инокс лајсну по избору инвеститора ентеријера и уградити је на местима промене подова. Обрачун по комаду врата. | ком | 50
| 13 | Израда и монтажа снегобрана од поцинкованог пластифицираног лима дебљине 0,55 мм у боји кровног покривача. Држачи су флаховима анкеровани за подлогу. Обрачун по м1. | м1 | 100
| 14 | Израда вентилационе слемењаче са заштитном мрежицом. Материјал је пластифицирани поцинковани лим дебљине 0,55 мм у боји кровног покривача. Поцинковане носаче слемењаче поставити на минималном размаку од 50 цм. Покривни лим је РШ 55 цм, а двостране иксне РШ 45 цм. Обрачун по м' слемењаче. | м1 | 100
| 15 | Израда и монтажа вертикалних олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) 50 цм, пресека 10x15 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм Обрачун по м' олука. | м1 | 500
| 16 | алуминијумски лим | м1 | 500
| 17 | бакарни лим | м1 | 50
| 18 | Израда и монтажа вертикалних олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) 50 цм, кружних, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50 мм и да се залетују калајем од најмање 40%. Поцинковане обујмице са држачима поставити на размаку од 200 цм. Преко обујмица поставити украсну траку. Цеви морају бити удаљене од зида минимум 20 мм Обрачун по м' олука. | м1 | 500
| 19 | алуминијумски лим | м1 | 500
| 20 | бакарни лим | м1 | 50
| 21 | Израда и монтажа самплеха изнад лежећег олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 66 цм, дебљине 0,55 мм. Самплех спојити са олуком у виду дуплог контра фалца и залетовати калајем. Простор за вентилацију кровног покривача заштити пластичном мрежицом против птица и инсеката. Обрачун по м'. | м1 | 500
| 22 | алуминијумски лим | м1 | 500
| 23 | бакарни лим | м1 | 50
Демонтажа оштећеног и руинираног олука набавка материјала израда и монтажа новог олука. Демонтирани део однети на градску депонију
| 24 | поцинковани лим | м1 | 500
| 25 | алуминијумски лим | м1 | 500
| 26 | бакарни лим | м1 | 50
| 27 | Рад кв лимара | нч | 100
|  | Укупно лимарски радови: |  |  |  | 0
| 11 | Стаклорезачки радови:
| 1 | Демотажа свих врста стакла утовар и одвоз на градилиушну депонију | м2 | 200
| 2 | Набавка материјала и уградња глатко провидно стакло дебљине 4/5мм са стакларским китом | м2 | 100
| 3 | Набавка материјала израда и уградња термопан стакло – дебљине 4+12+4 | м2 | 100
| 4 | Набавка материјала и уградња лексан у боји – дебљина 10мм | м2 | 100
| 5 | Набавка материјала израда и уградња термопан стакло - набавка и уградња - дебљине 4+16+4 | м2 | 100
| 6 | Набавка материјала израда и монтажа ламинираног - сигурносног стакла д = 8/9 мм | м2 | 100
| 7 | Набавка материјала ,израда и монтажа армираног стакла | м2 | 100
| 8 | Набавка материјала и застакљивање врата равним флот стаклом 4мм | м2 | 100
| 9 | Набавка материјала и лепљење сигурносне панцир фолије преко постојећег стакла | м2 | 100
| 10 | Набавка материјала и лепљење оловне фолије д=1мм | м2 | 100
| 11 | Набавка материјала и лепљење оловне фолије д=2мм | м2 | 100
| 12 | Набавка материјала и постављање рефлектујуће фолије преко постојећег стакла као заштита од сунца | м2 | 100
| 13 | Набавка материјала и заптивање спојница на прозорима и вратима висококвалитетним силиконима | м1 | 100
| 14 | Набавка и постављање огледала полукристал, дебљине 6мм Обрачун по м2 огледала. | м2 | 50
| 15 | Рад кв стаклорезца | nh | 100
|  | Укупно стаклорезачки радови: |  |  |  | 0
| 12 | Керамичарски радови:
Све керамичарске радове извести са одговарајуцом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте.
Радови се морају извести квалитетно у свему према важецим прописима, стандардима и техничкој документацији. Класа, намена и квалитет плочица одређен је техничком документацијом Боју и начин полагања одређује пројектант. Сва инсталација која није видна има се положити и испитати пре полагања плочица. За постављање плочица на лепку, подлога мора бити, чиста, чврста, равна, са правилним и оштрим ивицама. Урађене површине морају заузимати правилне геометријске положаје.
Током рада, где се то захтева, уградити дилатационе траке.
Код температура нижих или виших од прописаних, уколико се радови изводе, предузети мере заштите употребљеног основног и везног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.
За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак дође до оштећења, извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова извођач је дужан да остале врсте радова сачува од оштећења.
Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата израду комплетне позиције радова (набавка основног, везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену вазећих прописа у грађевинарству из ове области.
| 1 | Набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова једнобојним, неглазираним, керамичким плочицама прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 2 | Набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова једнобојним, неглазираним, керамичким плочицама прве класе, европске производње. Плочице се постављају на цементни малтер. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 3 | Набавка гранитне керамике прве класе, европске производње, набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова гранитном керамиком прве класе, европске производње. Плочице се постављају на цементни малтер. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 4 | Набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова гранитном керамиком прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 5 | Набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова синтерованим керамичким полчицама прве класе, европске производње. Плочице се постављају на цементни малтер.Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 6 | Набавка материјала и поплочавање унутрашњих подова синтерованим керамичким полчицама прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 7 | Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова глазираним, керамичким плочицама, прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 8 | Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова глазираним, керамичким плочицама, прве класе, европске производње. Плочице се постављају на цементни малтер. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 9 | Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова гранитном керамиком прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавја плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 10 | Набавка материјала и облагање унутрашњих зидова гранитмом керамиком прве класе, европске производње. Плочице се постављају на цементни малтер.Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м2 постављене керамике. | м2 | 500
| 11 | Набавка материјала и израда равне сокле h=15cm од керамичких плочица прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м1 постављене сокле. | м1 | 500
| 12 | Набавка материјала и израда равне сокле h=15cm од гранитне керамике прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак.Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м1 постављене сокле. | м1 | 500
| 13 | Набавка материјала и израда равне сокле h=15cm од синтерованих керамичких плочица прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м1 постављене сокле. | м1 | 500
| 14 | Набавка и допремање на градилиште зидних керамичких плочица прве класе стране производње по избору инвеститора. За ову позицију су обезбеђена резервисана средства и иста је за све понуђаче. | м2 | 350 | 2500 | 875000
| 15 | Набавка и допремање на градилиште подних керамичких плочица прве класе стране производње по избору инвеститора. За ову позицију су обезбеђена резервисана средства и иста је за све понуђаче. | м2 | 350 | 2800 | 980000
| 16 | Набавка и допремање на градилиште зидне гранитне керамике прве класе стране производње по избору инвеститора. За ову позицију су обезбеђена резервисана средства и иста је за све понуђаче. | м2 | 350 | 2800 | 980000
| 17 | Набавка и допремање на градилиште подне гранитне керамике прве класе стране производње по избору инвеститора. За ову позицију су обезбеђена резервисана средства и иста је за све понуђаче. | м2 | 350 | 3000 | 1050000
| 18 | Набавка и допремање на градилиште подних синтерованих керамичких плочица прве класе стране производње по избору инвеститора. За ову позицију су обезбеђена резервисана средства и иста је за све понуђаче. | м2 | 350 | 2500 | 875000
| 19 | Набавка и постављање угаоних ПВЦ лајсни у боји керамике на свим спољашњим угловима сучељавања зидова са облогом од керамичких плочица. Лајсне поставити право, без таласа и у равни са плочицама. Обрачун по м1 лајсне. | м1 | 500
| 20 | Набавка материјала и постављање подних бетонских полча д=3цм у цементном малтеру | м2 | 500
| 21 | Набавка материјала и облагање степеништа против клизним керамичким плочицама прве класе. Плочице се постављају на лепак.У јединичну цену не улази набавка плочица. | м1 | 500
| 22 | Набавка материјала и облагање степеништа против клизним керамичким плочицама прве класе. Плочице се постављају на цементни малтер. У јединичну цену не улази набавка плочица. | м1 | 500
| 23 | Набавка материјала и облагање степеништа против клизном гранитном керамиком прве класе. Плочице се постављају на лепак У јединичну цену не улази набавка плочица. | м1 | 500
| 24 | Набавка материјала и облагање степеништа против клизном гранитном керамиком прве класе. Плочице се постављају на цементни малтер.У јединичну цену не улази набавка плочица. | м1 | 500
| 25 | Набавка материјала и израда сокле степеништа h=15cm од керамичких плочица прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м1 постављене сокле. | м1 | 500
| 26 | Набавка материјала и израда сокле степеништа h=15cm од гранитне керамике прве класе, европске производње. Плочице се постављају на лепак. Набавка плочица не улази у цену. Обрачун по м1 постављене сокле. | м1 | 500
| 27 | Набавка материјала и израда стазе од клинкер плочица, плочице се постављају на цементни малтер. | м2 | 500
| 28 | Пажњиво опсецање по фугама оштећених керамичких подних и зидних плочица,чишћење матералала и поставњаее нових У јединичну цену улази сав потребни материјал. Утовар шута и одвоз на градилишну депонију. | ком | 700
| 29 | Набавка материјала и постављање подних терацо плоча на цементни малтер. | м2 | 300
| 30 | Набавка материјала и постављање подних мермерних плоча д=2цм на цементни малтер. | м2 | 100
| 31 | Набавка материјала и облагање степеништа мермерним плочама. Плочице се постављају на цементни малтер. У јединичну цену не улази набавка плочица. | м | 100
| 32 | Опсецање по фугама ,пажњива демонтажа ,поправка стаза од бетонских плоча и неглазираних керамичких плочица, у јединичну цену улази сав потребни материјал. Утовар шута и одвоз на градилишну депонију. | м2 | 100
| 33 | Поправка пода од ливеног тераца, претходно пажљиво уклонити руинирани део са опсецањем ивица дијамантском тестером. По извршеном чишћењу шута излити нови терацо, у јединичну цену улази сав потребан материјал . Утовар шута и одвоз на градилишну депонију. | м2 | 300
| 34 | Освежавање - шлајфовање постојећег терацо пода | м2 | 300
| 35 | Набавка материјала и израда стазе од бетонских плоча 30*30цм на цементном материјалу и унапред припремљеној подлози | м2 | 100
| 36 | Рад кв керамичара | нч | 200
|  | Укупно керамичарски радови: |  |  |  | 4760000
| 13 | Подополагачки радови:
| 1 | Изравнавање постојеће подлоге двокомпонентном масом за изравњавање и репарирање типа POLIMAG RV SP, произвођача "Први мај" Чачак или еквивалент. Подлогу очистити и нанети одговарајући прајмер, затим излити масу за изравњавање, да чврсто и трајно веже за подлогу.Нанета маса мора да има потребну отпорност на притисак 21MPa. Подлогу обрусити и опајати, и премазати одговарајућим прајмером по упутству произвођача. Обрачун по м2 обрађене површине. | м2 | 500
| 2 | Постављање пода од хомогених и материјала на бази каучука у ролнама. Под поставити преко претходно припремљене подлоге и то лепљењем целом површином пода. Ободно поставити холкел лајсне које улазе у цену и преко њих поставити под до минималне висине од 10цм. Боја по избору инвеститора. Дебљина пода 2мм. Под има високи степен отпорности на хабање. Дезен пода по избору инвеститора У цену урачунати сав потребан рад и материјал. Спољашњи и унутрашњи холкел фуговати масом за хладно варење. Обрачун по м2 пода. | м2 | 500
| 3 | Набавка увозних хомогених или хетерогених електропроводних подова, у ролнама високе класе, тип пода је д=2 мм Подна облога је у класи тешко запаљивих грађевинских материјала Bfi-S1(B1) у складу са СРПС ЕН 13501-1, Ватроотпорност по ДИН 4102 је Б1. П, противклизан, резистентан на бактерије и отпоран на мрље (урин, крв, јод, хемикалије...). Под није потребно воскирати. На споју са зидом поставити холкел-соклу од фазонских елемената, под углом од 90 степени, заобљених у превоју. За набавку пода су обезбеђена резервисана средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. | м2 | 500 | 3200 | 1600000
| 4 | Постављање ПВЦ пода у ролнама. Под поставити преко претходно припремљене подлоге и то лепљењем целом површином пода. Ободно поставити холкел лајсне које улазе у цену и преко њих поставити под до минималне висине од 10цм. Тип пода је у ролни . Боја по избору инвеститора Дебљина пода 2мм. Под има високи степен отпорности на хабање. Дезен пода по избору инвеститора. У цену урачунати сав потребан рад и материјал. Све спојеве заварити одговарајућом електродама. Обрачун по м2 пода. | м2 | 200
| 5 | Набавка увозних ПВЦ подова, у плочама 60x60цм, тип пода је д=2 мм . противклизан, резистентан на бактерије и отпоран на мрље (урин, крв, јод, хемикалије...). Под није потребно воскирати. Подна облога се поставља са варењем спојева. На споју са зидом поставити холкел-соклу од фазонских елемената, под углом од 90 степени, заобљених у превоју. За набавку пода су обезбеђена резервисана средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. | м2 | 100
| 6 | Набавка увозних ПВЦ подова, у ролнама , тип пода је д=2 мм . противклизан, резистентан на бактерије и отпоран на мрље (урин, крв, јод, хемикалије...). Под није потребно воскирати. Подна облога се поставља са варењем спојева. На споју са зидом поставити холкел-соклу од фазонских елемената, под углом од 90 степени, заобљених у превоју. За набавку пода су обезбеђена резервисана средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. | м2 | 220 | 1700 | 374000
| 7 | Постављање антистатик ПВЦ пода у ролнама. Под поставити преко претходно припремљене подлоге и то лепљењем електропроводним лепком целом површином пода. Ободно поставити холкел лајсне које улазе у цену и преко њих поставити под до минималне висине од 10цм. Тип пода је у ролни . Боја по избору инвеститора. Дебљина пода 2мм. Под има високи степен отпорности на хабање. Дезен пода по избору инвеститора. У цену урачунати сав потребан рад и материјал и постављање бакарне траке испод пода.. Све спојеве заварити одговарајућом електродама. Обрачун по м2 пода. | м2 | 500
| 8 | Набавка увозних ПВЦ антистатик подова, у ролнама , тип пода је д=2 мм . противклизан, резистентан на бактерије и отпоран на мрље (урин, крв, јод, хемикалије...). Под није потребно воскирати. Подна облога се поставља са варењем спојева. На споју са зидом поставити холкел-соклу од фазонских елемената, под углом од 90 степени, заобљених у превоју. За набавку пода су обезбеђена резервисана средства и предвиђена цена је иста за све понуђаче. | м2 | 500 | 2300 | 1150000
| 9 | .Набавка материјала и постављањеПВЦ зидних облога са антибактериским и фунгицидним својствима Зидна облога се поставња континуалним љепљењем на подлогу.Обрачун по м2 зидне површине. | м2 | 250
| 10 | Набавка и постављање профилисане алуминијумске сокле, висине до 8цм, дебљине 16 мм, на саставу пода и зидова, Соклу по избору инвеститора на сваких 80 цм причврстити за зид, росфрај холшрафовима са типловима. Обрачун по м1 сокле. | м1 | 500
| 11 | Набавка материјала и постављање пода од ламината класе чврстоће 32 д=8мм клик систем у дезену по избору инвеститора. У јединичну цену улази и филц као и ободна лајсна за ламинат | м2 | 500
| 12 | Набавка материјала и постављање храстовог паркета С класе на припремљену бетонску подлогу. Паркет лепљен за подлогу двокомпонентним лепком , хоблован и лакиран три пута. У јединичну цену улази и храстова паркет лајсна | м2 | 100
| 13 | Набавка материјала и постављање храстовог паркета С класе куцан за подлогу, хоблован и лакиран три пута. У јединичну цену улази и храстова паркет лајсна | м2 | 100
| 14 | Набавка материјала и постављање бродског пода д=18мм лепљен за подлогу двокомпонентним лепком , хоблован и лакиран три пута. У јединичну цену улази и храстова паркет лајсна | м2 | 100
| 15 | Рад КV подополагача | нч | 80
|  | Укупно подополагачки радови: |  |  |  | 3124000
| 14 | Сувомонтажни радови:
Све сувомонтажне радове извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савременог алата намењеног овој врсти радова.
Сви уптребљени материјали, спојна и везивна средства, заштитна средства морају бити прописаног квалитета односно да поседују атесте. Радови се морају извести квалитетно у свему према прописима, стандардима, техничкој документацији и овереним извођачким детаљима.
Начин и правац постављања спуштеног плафона радити у свему према опису и детаљима из пројекта, а уз обавезну сагласност инвеститора. Узорке плафона и лајсни обавезно доставити на сагласност пројектанту.
За сво време извођења, односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. А ако ипак и дође до оштећења извођач ће о свом трошку, уз сагласност надзорног органа, радове довести у пројектовано стање.
Обрачун се врши по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена радова обухвата израду и уградњу комплетне позиције радова, (набавку основног, везног и заштитног материјала, спољни и унутрашњи транспорт, уграђивање, мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу као и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење радова.
Обрачун се врси по јединици мере, назначене код сваке позиције радова. Јединачна цена обухвата комплетну израду позиције радова, (набавку основног везног и материјала за заштиту, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање мере заштите, све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу, уградњу дилатационих трака, уградњу сокл лајсни, чишċење и остале активности неопходне за квалитетно извођење ових радова. Овај опис је саставни део сваке појединацно описане позиције радова и исти неискључује примену важећих прописа у грађевинарству из ове области.
| 1 | Набавка материјала и израда облоге зидова од водоотпорним гипс-картон плоча d=12mm (по типу слично РИГИПС, КНАУФ) на класичној металној подконструкцији.. Све спојеве бандажирати и изглетовати. Обрачун по м2 облоге. | м2 | 200
| 2 | Набавка материјала и израда облоге зидова од гипс-картон плоча d=12mm (по типу слично РИГИПС, КНАУФ) на класичној металној подконструкцији.. Све спојеве бандажирати и изглетовати. Обрачун по м2 облоге. | м2 | 200
| 3 | Набавка материјала и израда сендвич зидова d=10cm обострано обложених дуплим гипс-картонским плочама d=12mm (по типу слично РИГИПС, КНАУФ) на класичној металној подконструкцији са испуном од минералне вуне d=7,5cm. Све спојеве бандажирати и изглетовати. Обрачун по м2 зида. | м2 | 200
| 4 | Набавка материјала и израда сендвич зидова d=12cm обострано обложених дуплим гипс-картонским плочама d=12mm (по типу слично РИГИПС, КНАУФ) на класичној металној подконструкцији са испуном од минералне вуне d=10cm. Све спојеве бандажирати и изглетовати. Обрачун по м2 зида. | м2 | 200
| 5 | Израда спуштеног плафона са челичном под-конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс картонским плочама . Подконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних профила ЦД 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 500
| 6 | Израда спуштеног плафона са челичном под-конструкцијом у истом нивоу и облагање гипс картонским влагоотпорним плочама RBI 12,5 мм, у купатилима и на терасама. Подконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних профила CD и CW 60x27 мм причвршћених висилицама за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству произвођача. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 500
| 7 | Израда вертикалне денивелације висине 300 мм спуштеног плафона, са израдом додатне челичне подконструкције и облагање гипскартонским плочама дебљине 12,5 мм, систем Кнауф. Подконструкцију израдити од носивих профила ЦД 60x27 мм и монтажних поцинкованих профила ЦД 60x27 мм причвршћених Нониус елементима и директним држачима за носиви плафон и обложити гипс картонским плочама, по пројекту и упутству произвођача. Саставе обрадити масом за испуну и бандаж тракама по упутству инвеститора. Обрачун по м1 изведене денивелације. | м1 | 30
| 8 | Oблагање бетонских стубова и термотехничких инсталација гипс картонским плочама, ГКБ дебљине1x12,5 мм. Укупна дебљина облоге је 100 мм. Металну подконструкцију израдити од поцинкованих УW иЦW 75 профила, причвршћених вијцима и типловима, а по пројекту и упутству произвођача. Поставити минералну вуну дебљине 50 мм, а затим поставити и причврстити гипскартонске плоче, Саставе обрадити масом за испуну фуга и бандаж траком, по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела. РШ 120 цм. Обрачун по м2 развијене постављене површине. | м2 | 100
| 9 | Постављање поцинкованог-перфорираног заштитника ивица. Профил од поцинкованог лима дебљине 0,5 мм и ширине профила 25x25 мм, поставити по упутству инвеститора. Обрачун по м1 заштићене ивице. | м1 | 200
| 10 | Израда спуштеног плафона са поцинкованом под-конструкцијом ПРЕЛУДЕ 20мм АЛ МАТ, у истом нивоу и испуном од минералних плоча типа Армстронг ОПТИМА 15мм. Подконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних профила причвршћених висилицама за носиви плафон и испунити минералним плочама по пројекту и упутству произвођача. Схема слагања по упутству инвеститора. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 200
| 11 | Израда маске за суфитно светло од гипскартонских плоча, развијене ширине до 45цм. Обрачун по м1 изведеног суфита. | м1 | 20
| 12 | Израда спуштеног плафона са поцинкованом подконструкцијом у истом нивоу и испуном од алуминијумских табли типа Хантер Даглас у тоалетима. Подконструкцију поставити у истом нивоу од носивих и монтажних профила причвршћених висилицама за носиви плафон и на њу окачити алуминијумске талпе по пројекту и упутству произвођача. У цену улази и радна скела. Обрачун по м2 постављене површине. | м2 | 100
| 13 | Обрада шпалетни око отвора прозора и врата гипскартонским плочама са бандажиранјем спојева. | м1 | 300
| 14 | Израда противпожарног зида од троструких ватроотпорних гипс картонских плоча која се постављају преко одговарајуће металне (челичне) подконструкције CW100mm. Подконструкција (поцинкована) се фиксира за бочне зидове, под и аб.међуспратну конструкцију. Гипс плоче се постављају обострано. Типа 3xRF d=12,5мм. Зид радити у свему као систем "Knauf" или "Rigips". Напомена: Зид је класе ватроотпорности F120 минута и обавезно је приложити атест у сладу са СРПС У.Ј1.090. Обрачун по m2 комплет изведене позиције. | м2 | 100
| 15 | Рад КВ гипсара | нч | 200
|  | Укупно сувомонтажни радови: |  |  |  | 0
| 15 | Молерско фарбарски радови:
Сви молерско фарбарски радови имају се извести са одговарајућом стручном радном снагом, уз пуну примену савремених алата и механизације намењене овој врсти радова.
Сви употребљени материјали, спојна, везивна и заштитна средства морају бити прописаног квалитета, односно да поседују атесте.
Радови се морају извести квалитетно у свему према важећим прописима, стандардима и техничкој документацији.
Подлога мора бити постојана, чиста, сува и потпуно равна. Пре наношења завршног слоја подлогу припремити у свему према важећим прописима и упутствима произвођача материјала. Покривни премази морају потпуно да покрију подлогу. Код површина где се подлога посебно не припрема извршити гитовање мањих неравнина. Употребљени материјали морају добро да пријањају, да су према својој намени отпорни, да нису штетни по здравље, да неделују агресивно на материјале са којима су у додиру, да обрађене површине имају оштре додирне ивице. Одступања у боји и тону су недопустива.
Код температура нижих или виших од прописаних, уколико се радови изводе предузети мере за заштиту употребљеног материјала. Мере заштите морају трајати до год постоји потреба за истим. Мере заштите неутичу на већ уговорену цену радова.
За све време извођења односно до предаје објекта, извођач је дужан да предузме све потребне мере, како неби дошло до оштећења ових радова. Ако ипак и дође до оштећења ових радова извођач ће о свом трошку уз сагласност надзорног органа радови извести у пројектовано стање. Приликом извођења својих радова, извођач је дужан да остале врсте радова чува и сачува од оштећења.
Обрачун се врши по јединици мере назначене код сваке позиције радова. Јединична цена обухвата комплетну израду позиције радова (набавку основног, везног и материјала за заштиту, материјала за глетовање и за импрегнацију, спољни и унутрашњи транспорт, израду, глачање-шлајфовање, мере заштите све хоризонталне и вертикалне преносе, неопходну радну скелу чишћење и остале активности које су неопходне за квалитетно извођење ових радова). Овај опис је саставни део сваке појединачно описане позиције радова и исти неискључује примену важечих прописа у грађевинарству из ове области.
| 1 | Заштита свих површина пре молерско-фарбарских радова фолијом и молерским тракама. | м2 | 1000
| 2 | Скидање старе фарбе,стругање и шмирглање са зидова. Утовар шута и одвоз на градилишну депонију | м2 | 1500
| 3 | Скидање свих слојева фарбе и глета до малтера са зидова стругањем и шмирглањем. Утовар шута и одвоз на градилишну депонију. | м2 | 1000
| 4 | Скидање уљане боје са зидова паљењем, стругањем и шмирглањем. Утовар шута и одвоз на градилишну депонију. | м2 | 1000
| 5 | Чишћење и санирање ситних пукотина у зиду молерском испуном | м1 | 100
| 6 | Чишћење и санирање крупних пукотина у зиду бандаж траком и молерском испуном. | м1 | 100
| 7 | Скидање старе фарбе брушењем шмирглањем и хемиским путем са металне капије или ограде и припрема за фарбање. | м2 | 200
| 8 | Скидање старе фарбе брушењем шмирглањем и хемиским путем са металних прозора и врата и припорема за фарбање | м2 | 200
| 9 | Скидање боје са дрвених врата и прозора употребом специјалног фена за скидање боје | м2 | 200
| 10 | Скидање боје са дрвених врата и прозора хемијским путем | м2 | 200
| 11 | Скидање боје са дрвених врата и прозора хемијским путем паљењем | м2 | 200
| 12 | Скидање испуцале боје са стакла хемијским путем, чишћење и прање површине и припрема за фарбање. | м2 | 200
| 13 | Глетовање фино малтерисаних, као и гипс картонских, плафона и зидова, дисперзивним китом. Површине обрусити, очистити и извршити неутрализовање. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Импрегнирати и превући дисперзивни кит три пута. Обрачун по м2 глетоване површине | м2 | 1000
| 14 | Глетовање старих зидова и плафона, емулзионим китом у три слоја. Све површине остругати и опрати, а затим обрусити, очистити и извршити импрегнацију. Прегледати и китовати мања оштећења и пукотине. Китовати и глетовати емулзионим китом први пут. Све површине фино пребрусити и глетовати емулзионим китом други пут. Све површине фино пребрусити и глетовати емулзионим китом трећи пут. Обрачун по м2 глетоване површине. | м2 | 2000
| 15 | Лечење флека на зидовима и плафонима бојама на бази акрилата уз претходно чишћење и наношење молерске подлоге на површину која се третира. | м2 | 100
| 16 | Бојење глетованих зидова и плафона дисперзивним бојама , по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и и справити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине.
|  | Полудисперзивним бојама | м2 | 2000
|  | Дисперзивним бојама | м2 | 1000
|  | Акрилним бојама | м2 | 2000
|  | Израда шпатулата и сл. у класи Оикос | м2 | 100
| 17 | Бојење грубо малтерисаних зидова и плафона полудисперздисперзивним бојама , по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и и справити тонираним дисперзионим китом, а затим бојити дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 1000
| 18 | Бојење грубо малтерисаних зидова и плафона полу дисперзивним бојама , по избору инвеститора Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења. Предбојити и и справити тонираним , а затим бојити полу дисперзивном бојом у тону по избору инвеститора први и други пут. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 1000
| 19 | Бојење глетованих зидова уњаном бојом у тону по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења и импрегнирати ланеним фирнисом, а затим бојити у тону по избору инвеститора први и други пут. У цену урачунати и постављање заштитне траке на висини по договору са инвеститором. Трака мора бити постављена идеално хоризонтално. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 1000
| 20 | Бојење глетованих зидова уљаном бојом у тону по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења и импрегнирати ланеним фирнисом, а затим бојити у тону по избору инвеститора први и други пут.По завршеном фарбању лакирати целу површином. У цену урачунати и постављање заштитне траке на висини по договору са инвеститором. Трака мора бити постављена идеално хоризонтално. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 1000
| 21 | Бојење зидова са којих је претходно скинута стара фарба уњаном бојом у тону по избору инвеститора. Све површине брусити, импрегнирати и китовати мања оштећења и импрегнирати ланеним фирнисом, а затим бојити у тону по избору инвеститора први и други пут. У цену урачунати и постављање заштитне траке на висини по договору са инвеститором. Трака мора бити постављена идеално хоризонтално. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 1000
| 22 | Бојење зидова уљаном бојом преко старе фарбе уз претходно наношење одговарајуће подлоге у тону по избору инвеститора. Све површине бојити у тону по избору инвеститора први и други пут. У цену урачунати и постављање заштитне траке на висини по договору са инвеститором. Трака мора бити постављена идеално хоризонтално. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 1000
| 23 | Набавка материјала бојење зидова и плафона антибактериском дисперзивном бојом .Обрачун по м2 бојене површине . | м2 | 1200
| 24 | Бојење основном бојом металне капије или ограде у два слоја на претходно припремљену површину, сву евентуалну корозију уклонити механичким и хемиским средствима | м2 | 200
| 25 | Бојење старих металних прозора и врата основном бојом два премаза и бојом за метал два премаза у тону по избору инвеститора. Сва површина претходно припремљена и ошмирглана, а евентуална корозија уклоњена.. | м2 | 100
| 26 | Бојење металне ограде бојом за метал на претходно ошмирглану и очишћену површину у два слоја и тону по избору инвеститора.. Сву евентуалну корозију уклонити механичким и хемијским срествима. | м2 | 200
| 27 | Бојење металних степенишних рукохвата бојом за метал на претходно ошмирглану и очишћену површину у два слоја и тону по избору инвеститора.. Сву евентуалну корозију уклонити механичким и хемијским срествима. | м1 | 100
| 28 | Бојење старих металних прозора и врата основном бојом два премаза . Сва површина претходно припремљена и ошмирглана, а евентуална корозија уклоњена. | м2 | 100
| 29 | Бојење старих металних прозора и врата бојом за метал два премаза у тону по избору инвеститора. Сва површина претходно припремљена и ошмирглана, а евентуална корозија уклоњена.. | м2 | 100
| 30 | Бојење металних решетки (решетке за прозоре и врата као и заштитне решетке) основном бојом два премаза . Сва површина претходно припремљена и ошмирглана, а евентуална корозија уклоњена.. | м2 | 100
| 31 | Бојење олука и олучних вертикала бојом за метал уз претходни премаз површине прајмером | м1 | 500
| 32 | Бојење лимене опшивке венца бојом за метал уз претходно одмашћивање и чишћенје површине као и премаз прајмером | м1 | 500
| 33 | Бојење цеви за грејање бојом за метал. Пре бојења метала скинути корозију хемијским и физичким средствима, а затим све површине брусити и очистити. На цеви нанети импрегнацију и основну боју, а затим бојити два пута бојом за метал. Обрачун по м1 обојених цеви. | м1 | 500
| 34 | Бојење цеви за радијаторе радијатор лаком уз претходно чошћење и одмашћивање. | м1 | 500
| 35 | Бојење радијатора радијатор лаком уз предходну припрему површине за бојењем чишћењем и одмашћивањем. | м2 | 500
| 36 | Репарција и гитовање оштећених површина плакара и канцеларијског намештаја са шмирглањем, уз замену оштећених и трулих делова новим. | м2 | 500
| 37 | Бојење плакара и канцеларијског намештаја лазурним бојама са лакирањем | м2 | 500
| 38 | Репарција и гитовање оштећених површина дрвених прозора и врата са шмирглањем, уз замену оштећених и трулих делова новим. | м2 | 500
| 39 | Бојење старих и репарираних дрвених прозора и врата лазурним бојама са лакирањем | м2 | 200
| 40 | Бојење дрвене зидне ламперије лазурним бојама са претходним чишћењем површине. | м2 | 200
| 41 | Бојење дрвених врата и прозора преко постојеће боје у два тона са претходним чишћенјем површине | м2 | 200
| 42 | Лакирање дрвених врата и прозора преко постојеће боје | м2 | 200
| 43 | Обележавање противпожарне стазе | м2 | 500
| 44 | Припрема и грундирање стакла | м2 | 100
| 45 | Бојење стакла акрилним бојама | м2 | 100
| 46 | Фарбање металних профила разног пресека два пута заштитном бојом за метал уз претходну припрему површине | м2 | 100
| 47 | Набавка материјала и бојење прскане фасаде водоперивом, дисперзивном бојом - преко постојеће хирофе са свим предрадњама. Обрачун по м2 обојене површине. | м2 | 100
| 48 | Рад кв молера | nh | 250
|  | Укупно молерско-фарбарски радови: |  |  |  | 0
РЕКАПИТУЛАЦИЈА
| I | И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ ПОСЛОВИ (ГЗП)
|  | Радови на припреми и рушењу |  |  | 0
|  | Земљани радови |  |  | 0
|  | Зидарски радови |  |  | 0
|  | Армирано бетонски радови |  |  | 0
|  | Армирачки радови |  |  | 0
|  | Изолатерски радови |  |  | 0
|  | Грађевинска столарија |  |  | 0
|  | Тесарски радови |  |  | 0
|  | Браварски радови |  |  | 0
|  | Лимарски радови |  |  | 0
|  | Стаклорезачки радови |  |  | 0
|  | Керамичарски радови |  |  | 4760000
|  | Подополагачки радови |  |  | 3124000
|  | Сувомонтажни радови |  |  | 0
|  | Молерско-фарбарски радови |  |  | 0
|  | У К У П Н О |  |  | 7884000
|  | Београд, ________________ 2019. год. | Име и презиме овлашћеног лица понуђача
__________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________

## ВиК
П Р Е Д М Е Р Р А Д О В А
УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Напомена:Све позиције које се односе на монтажу обухватају набавку свог потребног материјала и фазонских елемената ,испоруку,уградњу и пуштање у рад. Све позиције које се односе на демонтажу обухватају прикупљање утовар и одношење демонтираног материјала на градилишну депонију.
Напомена :Јединичном ценом обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара
р.бр | ОПИС |  |  | ј/м | ком. | јед.цена | укупно
1 | Пражњење и касније пуњење водоводне мреже |  |  | комплета | 30
2 | Прочишћавање (одгушење) и испирање вертикала и хоризонтала кишне и фекалне канализације, према излазу, специјалном сајлом |  |  | м | 500
3 | Прочишћавање (одгушење) и испирање вертикала и хоризонтала кишне и фекалне канализације механичким бушилицама и глодалима наменски израђеним за ову врсту радова уз коришћење п.п. хидраната хидрантским цевима са млазницама |  |  | м | 500
4 | Отварање и формирање ревизионих отвора на ливено - гвозденим и керамичким цевима, са свим потребним алатима и фасонским деловима, а ради убацивање електричне сајле за одчепљење |  |  | ком | 20
5 | Прочишћавање (одгушење са усисавањем и продувавањем) вертикала и хоризонтала кишне и фекалне канализације ангажовањем посебног возила са специјалном високопритисном пумпом |  |  | р.час | 80
6 | Демонтажа водомера са холендерима |  |  | ком | 5
7 | Монтажа водомера са холендерима |  |  | ком | 5
8 | Демонтажа водомера са прирубницама |  |  | ком | 5
9 | Монтажа водомера са прирубницама |  |  | ком | 5
10 | Утврђивање квара на канализационој мрежи снимањем камером – лоцирање дефекта |  |  | м | 80
11 | Демонтажа оштећених елемената водоводних и канализационих инсталацијаod 3/8" do 3/4" спољашње и унутрашње мреже |  |  | м | 500
12 | Демонтажа оштећених елемената водоводних и канализационих инсталацијаod 1" do 6/4" спољашње и унутрашње мреже |  |  | м | 500
13 | Демонтажа оштећених елемената водоводних и канализационих инсталацијаod 2" do 3" спољашње и унутрашње мреже |  |  | м | 300
14 | Монтажа водоводних поцинкованих цеви пречника од 3/8" до 3/4", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнајсом и кудељом |  |  | м | 400
15 | Монтажа водоводних поцинкованих цеви пречника од 1" до 6/4", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнајсом и кудељом |  |  | м | 500
16 | Монтажа водоводних поцинкованих цеви пречника од 2" до 3", заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнајсом и кудељом |  |  | м | 200
17 | Монтажа ПВЦ водоводних цеви пречника 20 и 25 заједно са фитингом и материјалом за спајање |  |  | м | 500
18 | Монтажа ПВЦ водоводних цеви пречника 32 и 40, заједно са фитингом и материјалом за спајање |  |  | м | 500
19 | Монтажа ПВЦ водоводних цеви пречника 50 и 75, заједно са фитингом и материјалом за спајање |  |  | м | 500
20 | Монтажа хидрантске мреже свих пречника, од водоводних поцинкованих цеви, заједно са фитингом, материјалом за спајање, фирнисом и кудељом |  |  | м | 500
21 | Демонтажа хидрантног ормарића ради замене косог пропусног вентила од 2" |  |  | ком | 5
22 | Набавка и постављање канализационих цеви отпорних на температуру од 90°С свих профила |  |  | м | 500
23 | Набавка и постављање водоводних цеви отпорних на температуру од 90°С свих профила |  |  | м | 500
24 | Набавка и уградња вентила и фитинга за водоводне цеви отпорних на температуру од 90 C |  |  | ком | 200
25 | Набавка и уградњеа вентила и фитинга за канализационе цеви отпорних на температуру од 90 C |  |  | ком | 200
26 | Уградња косих рачви свих пречника |  |  | ком | 100
27 | Уградња редукције свих пречника |  |  | ком | 100
28 | Уградња pvc лука свих профила |  |  | ком | 100
29 | Уградња pvc сливника |  |  | ком | 25
30 | Уградња косих рачви отпорних на радну температуру од 90°С свих пречника |  |  | ком | 50
31 | Уградња редукције отпорне на радну температуру од 90°С свих пречника |  |  | ком | 50
32 | Уградња pvc лука отпорног на радну температуру од 90°С ,свих профила |  |  | ком | 50
33 | Уградња "džonson" гуме |  |  | ком | 20
34 | Уградња hl прелаза pvc-lg |  |  | ком | 20
35 | Уградња подне никловане решетке |  |  | ком | 30
36 | Уградња куплунг спојнице свих пречника |  |  | ком | 50
37 | Разбијање армираног бетона компресором |  |  | м3 | 50
38 | Затварање отвора у бетону |  |  | м3 | 50
39 | Штемовање подних керамичких плочица |  |  | м2 | 500
40 | Штемовање равнајућег слоја за пад |  |  | м2 | 500
41 | Обијање зидних керамичких плочица заједно са малтером |  |  | м2 | 500
42 | Демонтажа писоара са вентилом |  |  | ком | 2
43 | Демонтажа вентила од 1/2" |  |  | ком | 50
44 | Демонтажа вентила од 3/4" |  |  | ком | 50
45 | Демонтажа вентила од 1" |  |  | ком | 50
46 | Демонтажа вентила од 5/4" |  |  | ком | 50
47 | Демонтажа вентила од 6/4" |  |  | ком | 50
48 | Демонтажа вентила од 2" |  |  | ком | 50
49 | Демонтажа вентила од 2 1/2" |  |  | ком | 50
50 | Демонтажа вентила од 3" |  |  | ком | 50
51 | Монтажа вентила од 1/2" |  |  | ком | 50
52 | Монтажа вентила од 3/4" |  |  | ком | 50
53 | Монтажа вентила од 1" |  |  | ком | 50
54 | Монтажа вентила од 5/4" |  |  | ком | 50
55 | Монтажа вентила од 6/4" |  |  | ком | 50
56 | Монтажа вентила од 2" |  |  | ком | 50
57 | Монтажа вентила од 2 1/2" |  |  | ком | 50
58 | Монтажа вентила од 3" |  |  | ком | 50
59 | Монтажа регулационог вентила, пречника ½ " испред бојлера |  |  | ком | 1
60 | Монтажа сигурносног вентила бојлера |  |  | ком | 1
61 | Монтажа угаоног пропусног вентила за писоар, пречника ½”, са ручком |  |  | ком | 1
62 | Монтажа дуплог нипла од 1/2" |  |  | ком | 1
63 | Монтажа дуплог нипла од 3/4" |  |  | ком | 1
64 | Монтажа дуплог нипла од 1" |  |  | ком | 1
65 | Монтажа дуплог нипла од 5/4" |  |  | ком | 1
66 | Монтажа дуплог нипла од 6/4" |  |  | ком | 1
67 | Монтажа дуплог нипла од 2" |  |  | ком | 1
68 | Монтажа дуплог нипла од 2 1/2" |  |  | ком | 1
69 | Монтажа дуплог нипла од 3" |  |  | ком | 1
70 | Монтажа клизне спојке од 1/2" |  |  | ком | 1
71 | Монтажа клизне спојке од 3/4" |  |  | ком | 1
72 | Монтажа клизне спојке од 1" |  |  | ком | 1
73 | Монтажа клизне спојке од 5/4" |  |  | ком | 1
74 | Монтажа клизне спојке од 6/4" |  |  | ком | 1
75 | Монтажа клизне спојке од 2" |  |  | ком | 1
76 | Монтажа клизне спојке од 2 1/2" |  |  | ком | 1
77 | Монтажа клизне спојке од 3" |  |  | ком | 1
78 | Постављање канализационих пвц цеви ф50 и ф70 |  |  | м | 500
79 | Постављање канализационих пвц цеви ф110 и ф125 |  |  | м | 500
80 | Постављање канализационих пвц цеви ф160 |  |  | м | 500
81 | Постављање канализационих пвц цеви ф200 |  |  | м | 500
82 | Постављање канализационих пвц цеви ф250 |  |  | м | 500
83 | Постављање гвоздено ливених канализационих цеви ф50 и ф70, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање |  |  | м | 200
84 | Постављање гвоздено ливених канализационих цеви ф100, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање |  |  | м | 200
85 | Постављање гвоздено ливених канализационих цеви ф125, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање |  |  | м | 200
86 | Постављање гвоздено ливених канализационих цеви ф150, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање |  |  | м | 200
87 | Демонтажа ЛГ канализационих цеви, заједно са фасонским комадима и материјалом за спајање |  |  | м | 200
88 | Чишћење сепаратора масноће са паковањем масноће и одвожењем на депонију |  |  | ком | 1
89 | Замена wc шоље и пратећих материјала (манжетна, гума подна, испирна цев,) |  |  | комплет | 5
90 | Уградња туш кабине |  |  | ком | 3
91 | Уградња малог бојлера (10 - 30 литара) |  |  | ком | 3
92 | Уградња великог бојлера (50 - 80 литара) |  |  | ком | 3
93 | Уградња великог бојлера (100 - 120 литара) |  |  | ком | 3
94 | Монтажа проточног бојлера (10 литара) |  |  | ком | 3
95 | Замена вирбле на вентилима: 3/8", 1/2", 3/4" |  |  | ком | 20
96 | Замена вирбле на вентилима: 1", 5/4", 6/4" |  |  | ком | 20
97 | Замена вирбле на вентилима: 2" |  |  | ком | 20
98 | Замена вирбле на вентилима: 2 1/2" |  |  | ком | 20
99 | Замена вирбле на вентилима: 3" |  |  | ком | 20
100 | Замена разних врста славина (једноручна, угаона) |  |  | ком | 10
101 | Замена пропусно испусних и сигурносних вентила |  |  | ком | 10
102 | Монтажа угаоног пропусног вентила, пречника са ручком за водокотиић |  |  | ком | 10
103 | Монтажа аутоматског wc испирача, пречника ¾” |  |  | ком | 10
104 | Уградња сифона (гибљиви, једноделни, дводелни) |  |  | ком | 50
105 | Уградња панцирних и бринокс црева |  |  | ком | 20
106 | Постављање хромираних цеви за проточни бојлер |  |  | ком | 1
107 | Замена ливеног сифона са решетком |  |  | ком | 1
108 | Замена решетке за сливник |  |  | ком | 50
109 | Замена pvc сифона са решетком |  |  | ком | 1
110 | Монтажа комплет умиваоника, од керамике |  |  | ком | 1
111 | Постављање хромираног сифона за умиваник |  |  | ком | 5
112 | Монтажа хромиране зидне батерије, са покретним изливом изнад батерије, за топлу и хладну воду |  |  | ком | 3
113 | Монтажа зидне једноручне хромиране батерије за умиваоник или судоперу, са покретним изливом, за топлу и хладну воду |  |  | ком | 3
114 | монтажа једноручне стојеће хромиране батерије за умиваоник, са покретним изливом за топлу и хладну воду |  |  | ком | 3
115 | постављање цеви пвц за водокотлић, са дихтунгом и везним гумама |  |  | ком | 50
116 | монтажа зидне хромиране батерије за проточни бојлер, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду |  |  | ком | 3
117 | монтажа зидне једноручне хромиране батерије за проточни бојлер, са покретним изливом испод батерије, за топлу и хладну воду |  |  | ком | 3
118 | монтажа термостатске хромиране батерије, за мешање топле и хладне воде. |  |  | ком | 3
119 | Монтажа керамичког писоара |  |  | ком | 2
120 | Постављање сифона за писоар, пречника 5/4”, са штелујућом висином |  |  | ком | 2
121 | Монтажа сепаратора масти, од ливеног гвожђа |  |  | ком | 1
122 | Уградња керамичке стопе за умиваоник у тону умиваоника |  |  | ком | 1
123 | Уградња сепаратора масноће који се уграђује у судоперу испод прохром плоче |  |  | ком | 1
124 | Одношење шута и отпадног метеријала |  |  | м3 | 50
125 | Рад КВ водоинсталатера |  |  | нч | 50
УКУПНА ПОНУЂЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ БЕЗ ПДВ-а:
|  | Београд, ____________________ 2017. год. | ________ 2019. Име и презиме овлашћеног лица понуђача
__________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________

## dojava Požara
П Р Е Д М Е Р Р А Д О В А
ОДРЖАВАЊЕ ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА
Овим предмером предвиђа се набавка, испорука, постављање и повезивање свог наведеног материјала и опреме која је специфицирана као и свог ситног и потрошног материјала који није наведен у позицијама (обујмице, завртњи, навртке, типлови, гипс, конектори, адаптери, ПВЦ везице др.). Извођач ће на градилишту предузети све прописима предвиђене мере заштите на раду. Извођач ће о свом трошку отклонити сва оштећења на објекту до којих дође као резултат радова које он изводи. За све изведене радове и уграђени материјал који је сам набавио за потребе извођења ове инсталације изводач радова је обавезан дати писмену гаранцију и атесну документацију у складу са важећим прописима СРПС ЕН 54 - 14 и ВдС и постојећим уговореним обавезама. Сав испоручен и уграђен материјал мора да одговара ЕН-54 односно ВдС стандардима. Сви радови на објекту морају бити изведени стручном радном снагом одговарајуће квалификационе структуре. Сви евентуални неспразуми који су резултат непознавања ових елемената падају на терет извођача.
Напомена :Јединичном ценом за хаваријске интервенције обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара
ОПИС |  | j/m | količina | јед.цена | укупно
1 | Dovođenje u beznaponsko stanje postojece instalacije sistema dojave pozara u delu gde se vrši adaptacija. Demontaža postojećih detektora požara i pripadajućih kablova u prostorijama gde se vrši rekonstrukcija. Po završenoj demontaži zapisnički predati demontiranu opremu Investitoru, i nakon završenih radova sve ponovo montirati na prvobitne pozicije. | h | 50
.
2 | Nabavka, isporuka i montaža instalacionih rebrastih cevi na zidu ili plafonu uključujući obujmice na svakih 30cm (halogen free):
- | dimenzija 16 mm | m | 250
3 | Nabavka, isporuka, polaganje kroz rebraste instalacione cevi i označavanje signalnog kabla:
- | tip J-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 250
4 | Sav nespecifirani montažni i potrošni materijal kao kablovi, PVC vezice, nalepnice, tiple i šrafovi, dvostrano lepljiva traka i sl., a neophodan za postizanje pune funkcionalnosti i povezivanje izvršnih funkcija centrale sa ostalim sistemima.
|  | paušal | 1
| UKUPNO: |  |  |  | 0
Београд, ____________________ 2018. год.
Име и презиме овлашћеног лица понуђача
__________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________
50000

## Машинске
П Р Е Д М Е Р Р А Д О В А
ОДРЖАВАЊЕ МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Напомена :Јединичном ценом обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара.
ОПИС |  |  | ј/м | ком. | јед.цена | укупно
1 | Демонтажа постојећих ливених радијатора , типа "Хигијеник" и "Термик -2" - Зрењанин, висине 500; 600 и 800:
| - до 20 ребара |  | ком | 70
| - преко 20 ребара |  | ком | 70
2 | Демонтажа челичних панелних радијатора тип 22:
| - дужине до 2000 мм |  | ком | 25
| - дужине преко 2000 мм |  | ком | 25
3 | Испирање демонтираних ливених радијатора. Јединичном ценом обухватити изношење грејног тела до места предвиђеног за испирање ( двориште у кругу објекта) и враћање до места поновне уградње:
| - до 20 ребара |  | ком | 70
| - преко 20 ребара |  | ком | 70
4 | Испирање демонтираних панелних радијатора. Једини-чном ценом обухватити изношење грејног тела до места предвиђеног за испирање ( двориште у кругу објекта) и враћање до места поновне уградње:
| - дужине до 2000 мм |  | ком | 25
| - дужине преко 2000 мм |  | ком | 25
5 | Монтажа постојећих ливених радијатора , типа "Хигије-ник" и "Термик -2" - Зрењанин, висине 500; 600 и 800:
| - до 20 ребара |  | ком | 70
| - преко 20 ребара |  | ком | 70
6 | Монтажа постојећих челичних панелних радијатора тип 22:
| - дужине до 2000 мм |  | ком | 25
| - дужине преко 2000 мм |  | ком | 25
7 | Демонтажа радијаторских чепова и редукција са ливених грејних тела типа "Хигијеник" и "Термик -2" . |  | ком | 100
8 | Монтажа постојећих ливених радијаторских чепова и редукција. |  | ком | 100
9 | Демонтажа радијаторских конзола и држача. |  | ком | 100
10 | Испорука и монтажа прибора за ношење и качење радијатора:
| - конзоле КУД+НУТ за ливене радијаторе |  | ком | 100
| - конзоле тип: "Јанко Лисјак" за ливене радијаторе |  | ком | 100
| - стојећа конзола тип: КСК за ливене радијаторе |  | ком | 100
| - конзоле за панелне радијаторе Х500-Х800 |  | ком | 100
| - универзална конзола за алуминијумске радијаторе |  | ком | 100
| - ПУТ-П држач за ливене радијаторе |  | ком | 100
| - дистанцер РОГЛ за алуминијумске радијаторе |  | ком | 100
11 | Испорука и монтажа ливених радијатора , производ "Термик -2" - Зрењанин. Јединичном ценом обухватити потребан број челичних спојница и заптивки.
| - тип 500/160 |  | чл | 200
| - тип 600/160 |  | чл | 200
| - тип 800/160 |  | чл | 200
12 | Испорука и монтажа алуминијумских радијатора производ "Фондитал Калидор С4". Јединичном ценом обухватити потребан број челичних спојница и заптивки.
| - тип Х-500 |  | чл | 200
| - тип Х-600 |  | чл | 200
| - тип Х-800 |  | чл | 200
13 | Испорука и монтажа радијаторских чепова и редукција:
| - Р 5/4" за ливене радијаторе |  | ком | 100
| - Р 1" за алуминијумске радијаторе |  | ком | 100
14 | Демонтажа радијаторских вентила димензије до ДН 20 |  | ком | 100
15 | Демонтажа радијаторских навијака димензије до ДН 20 |  | ком | 100
16 | Демонтажа славине за пуњење и пражњење ПиП диме-нзије до ДН 20. |  | ком | 50
17 | Демонтажа ручне одзрачне славине до ДН 15 |  | ком | 50
18 | Демонтажа аутоматског одзрачног лончета са неповра-тним вентилом, до ДН 15 |  | ком | 5
19 | Испорука и монтажа ручних радијаторских вентила, са дуплом регулацијом, производ "Херз", димензије:
| - ДН 15 |  | ком | 100
| - ДН 20 |  | ком | 100
20 | Испорука и монтажа радијаторских навијака, производ "Херз", димензије:
| - ДН 15 |  | ком | 100
| - ДН 20 |  | ком | 100
21 | Испорука и монтажа термостатских радијаторских вентила, са дуплом регулацијом, производ "Херз", димензије:
| - ДН 15 |  | ком | 100
| - ДН 20 |  | ком | 100
22 | Испорука и монтажа термостатских глава за радијаторске вентиле, производ "Херз", димензије:
| - ДН 15 "стандард" |  | ком | 100
| - ДН 20 "стандард" |  | ком | 100
| - ДН 15 "антивандал" |  | ком | 100
| - ДН 20 "антивандал" |  | ком | 100
23 | Испорука и монтажа ручне одзрачне славине ДН 15 |  | ком | 50
25 | Испорука и монтажа славине за пуњење и пражњење димензије.
| - ДН 15 |  | ком | 50
| - ДН 20 |  | ком | 50
26 | Испорука и повезивање гуменог - армираног црева са испусном славином димензије Р 1/2" |  | мд | 50
27 | Прерада постојећих радијаторских веза, са одгревањем и пасовањем, након замене вентила и навијака. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (ацетилен и оксиген). |  | ком | 200
28 | Демонтажа - исецање постојећих радијаторских веза, димензија до ДН 20. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (брусне плоче, ацетилен, оксиген...) |  | ком | 200
29 | Израда нове радијаторске везе, димензије ДН 15, са повезивањем на постојећу инсталацију. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (ацетилен, оксиген, жица за варење и сл.), као и челичне бешавне цеви у дужини до 2,50 м. |  | ком | 200
30 | Израда нове радијаторске везе, димензије ДН 20, са повезивањем на постојећу инсталацију. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (ацетилен, оксиген, жица за варење и сл.), као и челичне бешавне цеви у дужини до 2,50 м. |  | ком | 200
31 | Демонтажа - исецање цевне мреже, вертикалних водова и ваздушне линије. Димензије цевовода до ДН 32. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (брусне плоче, ацетилен, оксиген...) |  | мд | 500
32 | Демонтажа - исецање цевне мреже и вертикалних водова. Димензије цевовода од ДН 40 до ДН 80. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (брусне плоче, ацетилен, оксиген...) |  | мд | 500
33 | Испорука и монтажа челичних бешавних цеви. Једини-чном ценом обухватити ситан потрошни материјал ( ацетилен, оксиген, жица за варење и сл...). Позиција се односи на цевну мрежу, вертикалне водове и ваздушну линију.
| - Ø17,2х2,6 |  | мд | 500
| - Ø21,3х2,6 |  | мд | 500
| - Ø26,9х2,6 |  | мд | 500
| - Ø33,7х3,2 |  | мд | 500
| - Ø42,4х3,2 |  | мд | 500
| - Ø48,3х3,2 |  | мд | 500
| - Ø60,3х2,9 |  | мд | 500
| - Ø76,1х2,9 |  | мд | 500
| - Ø88,9х3,6 |  | мд | 500
34 | Испорука и монтажа тврдих бакарних цеви.
| - Ø 15х1,0 |  | мд | 500
| - Ø 18х1,0 |  | мд | 500
| - Ø 22х1,0 |  | мд | 500
| - Ø 28х1,5 |  | мд | 500
| - Ø 35х1,5 |  | мд | 500
35 | За бакарни фитинг и ситни потрошни и спојно заптивни материјал (ацетилен, оксиген, жица за варење, бакарна колена, Т комади, МС прелази, полуобилази др...), узима се 50% од претходне позиције |  | пауш | 1
36 | Демонтажа цевних обујмица за фиксирање челичне цевне мреже, вертикалних водова и радијаторских веза. |  | ком | 500
37 | Испорука и монтажа цевних обујмица за фиксирање цевне мреже, вертикалних водова и радијаторских веза. |  | ком | 500
38 | Демонтажа - исецање челичних цевних лукова, димензије до ДН 32. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (брусне плоче, ацетилен, оксиген...). |  | ком | 500
39 | Демонтажа - исецање челичних цевних лукова, димензије од ДН 40 до ДН 80. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (брусне плоче, ацетилен, оксиген...). |  | ком | 500
40 | Испорука и уградња челичних цевних (хамбуршких) лукова, заваривањем. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал ( ацетилен, оксиген, жица за варење и сл...).
| - ДН 20 |  | ком | 500
| - ДН 25 |  | ком | 500
| - ДН 32 |  | ком | 500
| - ДН 40 |  | ком | 500
| - ДН 50 |  | ком | 500
| - ДН 65 |  | ком | 500
| - ДН 80 |  | ком | 500
41 | Испорука и уградња - заваривање црних челичних муфова. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал ( ацетилен, оксиген, жица за варење и сл...).
| - ДН 15 |  | ком | 500
| - ДН 20 |  | ком | 500
| - ДН 25 |  | ком | 500
| - ДН 32 |  | ком | 500
| - ДН 40 |  | ком | 500
| - ДН 50 |  | ком | 500
42 | Блиндирање цевних прикључака, димензије до ДН 20. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал ( ацетилен, оксиген, жица за варење и сл...). |  | ком | 100
43 | Блиндирање цевних прикључака, димензије од ДН 25 до ДН 50. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал ( ацетилен, оксиген, жица за варење и сл...). |  | ком | 100
44 | Демонтажа постојеће топлотне изолације за цевоводе димензија до ДН 80. |  | м2 | 500
45 | Испорука и уградња топлотне изолације цеви од екструдираног полиетилена д=13мм, комплет са лепком и траком.
| - Ø22/13 |  | мд | 200
| - Ø28/13 |  | мд | 200
| - Ø35/13 |  | мд | 200
| - Ø42/13 |  | мд | 200
| - Ø48/13 |  | мд | 200
| - Ø60/13 |  | мд | 200
| - Ø76/13 |  | мд | 200
| - Ø89/13 |  | мд | 200
46 | Изолација цевовода минералном вуном д=50мм, у облози од алуминијумског лима 0,55 мм. |  | м2 | 200
47 | Бојење цевовода заштитном антикорозионим бојом у два премаза, уз претходно чишћење од корозије и других нечистоћа. Димензије цевовода до ДН 80. |  | мд | 500
48 | Демонтажа навојне арматуре, димензије до ДН 32. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (брусне плоче, ацетилен, оксиген...). |  | ком | 500
49 | Демонтажа навојне арматуре, димензије од ДН 40 до ДН 65. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал (брусне плоче, ацетилен, оксиген...). |  | ком | 500
50 | Испорука и монтажа навојних лоптастих вентила, дим:
| - ДН 15 |  | ком | 100
| - ДН 20 |  | ком | 100
| - ДН 25 |  | ком | 100
| - ДН 32 |  | ком | 100
| - ДН 40 |  | ком | 100
| - ДН 50 |  | ком | 100
| - ДН 65 |  | ком | 100
| - ДН 80 |  | ком | 100
51 | Испорука и монтажа навојних хватача нечистоће, дим: |  |  | ,
| - ДН 25 |  | ком | 100
| - ДН 32 |  | ком | 100
| - ДН 40 |  | ком | 100
| - ДН 50 |  | ком | 100
52 | Испорука и монтажа равних запорних вентила у комплету са контраприрубницама и спојним заптивним сетом, димензије: |  |  | ,
| - ДН 50 |  | ком | 100
| - ДН 65 |  | ком | 100
| - ДН 80 |  | ком | 100
53 | Испорука и монтажа неповратног вентила у комплету са контраприрубницама и спојним заптивним сетом, димензије:
| - ДН 50 |  | ком | 10
| - ДН 65 |  | ком | 10
55 | Демонтажа циркулационих пумпи, димензија до ДН 32 (називни пречник). |  | ком | 5
56 | Демонтажа циркулационих пумпи, димензија од ДН 40 до ДН65 (називни пречник). |  | ком | 5
57 | Монтажа циркулационих пумпи димензије до ДН 32. Јединичном ценом обухватити евентуалну прераду цевних прикључака и ситни потрошни материјал (ацетилен, оксиген, брусне плоче, жица за варење, кудења, дихтунзи и сл...). |  | ком | 5
58 | Монтажа циркулационих пумпи димензије од ДН 40 до ДН 65 (називни пречник). Јединичном ценом обухватити евентуалну прераду цевних прикључака са заваривањем контраприрубница, уградњом нових сетова и ситни потрошни материјал (ацетилен, оксиген, брусне плоче, жица за варење, кудења, дихтунзи и сл...). |  | ком. | 5
59 | Израда, испорука и уградња ослонаца од црних челичних профила. Јединичном ценом обухватити ситан потрошни материјал ( брусне плоче, електроде за варење и сл...). |  | кг | 100
60 | Демонтажа мерне арматуре (термометри, манометри, термоманометри). |  | ком | 10
61 | Испорука и монтажа термометра 0-120 С, у заштитном месинганом кићишту. |  | ком | 5
62 | Испорука и монтажа манометра 0-6 бара у комплету са пролазном манометрском славином. |  | ком | 5
63 | Пробијање грађевинских отвора пречника Ø 50 мм, у преградном зиду дебљине д = 20 цм |  | ком | 50
64 | Пробијање грађевинских отвора пречника Ø 50 мм, у преградном зиду дебљине д = 60 цм |  | ком | 50
65 | Пражњење комплетне инсталације радијаторског грејања. Наплата ове позиције са обрачунава сваки пут по пражње-њу система ради обављања радова. |  | kom | 50
66 | Пуњење инсталације радијаторског грејања, са испитивањем на хладан хидраулички притисак и израдом записника о испитивању. Наплата ове позиције се обрачунава сваки пут након завршетка радова и пуњења система. |  | ком | 5
67 | Демонтажа постојећих сплит система 9000 Бту и њихова уградња на другу позицију. Јединичном ценом обухватити сервис, допуну фреона и испоруку и уградњу инсталације са изолацијом и кабловима за међувезу. |  | ком | 10
68 | Демонтажа постојећих сплит система 12000 Бту и њихова уградња на другу позицију. Јединичном ценом обухватити сервис, допуну фреона и испоруку и уградњу инсталације са изолацијом и кабловима за међувезу. |  | ком | 10
69 | Подешавање (напумпавање) експанзионе посуде на одговарајући притисак ваздухом. У цену је потребно урачунати пратеће радове преграђивања вентила и испуштања воде из дела инсталације. |  | ком | 10
70 | Лоцирање места цурења инсталације радијаторског грејања, и система загревања топле воде |  | кпл | 5
71 | Испорука и монтажа сплит система 12000 БТу, који се састоји од једне унутрашње зидне и једне спољне јединице. Јединичном ценом обухватити вакумирање, допуну фреона и испоруку и уградњу инсталације са изолацијом и кабловима за међувезу. |  | ком | 10
72 | Испорука и монтажа сплит система 24000 БТу, који се састоји од једне унутрашње зидне и једне спољне јединице. Јединичном ценом обухватити вакумирање, допуну фреона и испоруку и уградњу инсталације са изолацијом и кабловима за међувезу. |  | ком | 10
73 | Изношење шута и другог отпадног материјала након обављених радова. Наплата ове позиције се обрачунава сваки пут након завршеног посла у тој фази. |  | м3 | 10
74 | Демонтажа постојећих старих канала за климатизацију и проветравање са дистрибутивним елементима и вешаљкама. |  | кг | 500
75 | Израда, испорука и уградња нових канала за развод ваздуха са фазонским комадима и пленуми за вездух од поцинкованог лима дебљине од 0,5 до 1,0 мм са потребним прирубницама, спојним и заптивним материјалом, вешалицама и носачима. |  | кг | 500
76 | Демонтажа постојеће топлотне изолације за канале за климатизацију. |  | м2 | 100
77 | Испорука и уградња топлотне изолације канала од екструдираног полиетилена д=13мм, комплет са лепком и траком. |  | м2 | 100
78 | Испорука и уградња алуминијумских флексибилних неизолованих црева, комплет са шелнама, вешалицама и носачима.
| - Ø160 |  | мд | 20
| - Ø203 |  | мд | 20
| - Ø254 |  | мд | 20
| - Ø305 |  | мд | 20
79 | Испорука и уградња алуминијумских флексибилних изолованих црева, комплет са шелнама, вешалицама и носачима.
| - Ø160 |  | мд | 20
| - Ø203 |  | мд | 20
| - Ø254 |  | мд | 20
| - Ø305 |  | мд | 20
80 | Испорука и уградња решетки за убацивање и извлачење ваздуха са регулатором протока, разних димензија. |  | ком | 30
81 | Испорука и уградња вентилационих вентила за убацивање и извлачење ваздуха, разних димензија. |  | ком | 20
82 | Испорука и уградња преструјних решетки за уградњу у вратима, разних димензија. |  | ком | 15
83 | Сервисирање клима комора са поправком или заменом измењивача топлоте (грејача или хладњака), замена филтера, функционална проба и пуштање у рад. |  | ком | 10
84 | Демонтажа постојећих дотрајалих центрифугалних или аксијалних вентилатора, разних величина. |  | ком | 20
85 | Испорука и уградња центрифугалних или аксијалних вентилатора, разних величина. Ниво одавања буке нових вентилатора не сме прелазити 55 dB(A) на 1,5 м удаљености од вентилатора. |  | ком | 20
86 | Демонтажа старог поцепаног једреног платна (еластичне везе) и испорука и уградња новог једреног платна,разних димензија. |  | ком | 40
87 | Чишћење и прање вентилационих канала механичким путем, а затим хемијским средствима (хемисолом или сл.). По завршеном прању извршити преглед дихтовања вентилационих канала. |  | мд | 200
88 | Чишћење и прање целе клима коморе механичким путем, а затим хемијским средствима (хемисолом или сл.). По завршеном прању извршити преглед дихтовања клима коморе. |  | компл | 10
89 | Рад радника машинске струке |  | нч | 80
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАШИНСКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ (ГРЕЈАЊА) БЕЗ ПДВ-а: |  |  |  |  | 0
| Београд, ____________________ 2019. год. | ________ 2019. Име и презиме овлашћеног лица понуђача
__________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________

## Електро
П Р Е Д М Е Р Р А Д О В А
ОДРЖАВАЊЕ ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈА
Напомена :Јединичном ценом за хаваријске интервенције обухватити излазак на објекат,преглед и детекцију квара
ОПИС |  | j/m | količina | јед.цена | укупно
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)
1.0. | RAZVODNI ORMANI
Oprema u razvodnim ormanima
1 | automatski osigurač (MCCB) 6A, 1P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
2 | automatski osigurač (MCCB) 10A, 1P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
3 | automatski osigurač (MCCB) 16A, 1P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
4 | automatski osigurač (MCCB) 20A, 1P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
5 | automatski osigurač (MCCB) 25A, 1P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
6 | automatski osigurač (MCCB) 16A, 3P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
7 | automatski osigurač (MCCB) 25A, 3P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
8 | automatski osigurač (MCCB) 32A, 3P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
9 | automatski osigurač (MCCB) 40A, 3P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 100
10 | automatski osigurač (MCCB) 63A, 3P, 6kA,karakteristike B,C | kom. | 50
11 | grebenasta sklopka, ugradnja na vrata, 16A, 1-0-2. | kom. | 50
12 | grebenasta sklopka, ugradnja na vrata, 10A, 1-0-2. | kom. | 50
13 | grebenasta sklopka 0-1, 25A, 1P, ugradnja na vrata AC23 | kom. | 100
14 | diferencijalna zaštita RCD 10/0,03A, 1P+N | kom. | 50
15 | diferencijalna zaštita RCD 16/0,03A, 1P+N | kom. | 50
16 | diferencijalna zaštita RCD 25/0,03A, 3P+N | kom. | 50
17 | diferencijalna zaštita RCD 40/0,03A, 3P+N | kom. | 50
18 | diferencijalna zaštita RCD 63/0,03A, 3P+N | kom. | 100
19 | pomoćni rele 6A, 230VAC 4NO | kom. | 100
20 | instalacioni kontaktor 10A, 230VAC | kom. | 100
21 | instalacioni kontaktor 16A, 230VAC 2P | kom. | 100
22 | instalacioni kontaktor 25A, 230VAC 2P | kom. | 100
23 | kompaktni prekidač In=40A, (0,6-1)In, 3P, 15kA, produženi pogon, crvena ručica, naponski okidač | kom. | 100
24 | kompaktni prekidač In=63A, (0,6-1)In, 3P, 15kA, produženi pogon, crvena ručica, naponski okidač | kom. | 100
25 | kompaktni prekidač In=80A, (0,6-1)In, 3P, 15kA, produženi pogon, crvena ručica, naponski okidač | kom. | 100
26 | - Tropolni motorni zaštitni prekidač 690V, 10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu od preopterećenja i magnetnim članom fiksne struje isključenja pri kratkom spoju, naznačenog opsega termičkog okidača / struje magnetnog okidača / standardne snaga trofaznog motora 50/60 Hz u kategoriji AC-3 Termička zaštita: 0,25-0,4A. Kratkospojna zaštita: 13A. | kom. | 50
27 | - Tropolni motorni zaštitni prekidač 690V, 10kA...100kA, sa termičkim okidačem za zaštitu od preopterećenja i magnetnim članom fiksne struje isključenja pri kratkom spoju, naznačenog opsega termičkog okidača / struje magnetnog okidača / standardne snaga trofaznog motora 50/60 Hz u kategoriji AC-3 Termička zaštita: 0,4-0,63A. Kratkospojna zaštita: 13A. | kom. | 50
28 | rastavna sklopka 3P, NV/NH 00 125A gG/gL | kom. | 50
29 | rastavna sklopka 3P, NV/NH 00 80A gG/gL | kom. | 50
30 | signalna sijalica zelena,crvena | kom. | 50
31 | Monofazni upravljački transformator 230V/24V,30VA | kom. | 50
32 | Taster zeleni,start | kom. | 50
33 | Taster zeleni,stop | kom. | 50
34 | Odvodnik prenapona. U skladu sa sistemom zaštite od indirektnog napona dodira. – tip: PZH II V/230 (Un=230V, Uc=275V, Imax(8/20)=40kA, In(8/20)=20kA, Up<1,3kV, tA<25ns, Ip=60kArms ) Postavlja se između faznih i nultog provodnika. | kom. | 30
35 | Nabavka isporuka I montaza kucista ormana sledecih dimenzija
36 | 600x600x200 | kom. | 20
37 | 600x800x200 | kom. | 20
38 | 800x800x200 | kom. | 20
39 | 1600x800x200 | kom. | 20.6
40 | 600x1850x300 | kom. | 30
41 | 800x1850x300 | kom. | 30
42 | 600x400x200 | kom. | 20
2.0. | Kablovi,creva ,regali
43 | N2XH-J 3x1.5 mm2. | m | 200
44 | N2XH-J 4x1.5 mm2. | m | 100
45 | N2XH-J 5x1.5 mm2. | m | 200
46 | N2XH-J 3x2.5 mm2. | m | 200
47 | N2XH-J 5x2.5 mm2. | m | 100
48 | N2XH-J 5x4 mm2. | m | 100
49 | N2XH-J 5x6 mm2. | m | 100
50 | N2XH-J 5x16 mm2. | m | 100
51 | N2XH 5x25 mm2. | m | 100
52 | N2XH 5x35 mm2. | m | 100
53 | N2XH 5x50 mm2. | m | 100
54 | N2XH 4x70 mm2. | m | 100
55 | N2XH 4x95 mm2. | m | 100
56 | N2XH 4x120 mm2. | m | 50
57 | PP00 3x1,5RE 0.6/1kV | m | 200
58 | PP00 3x2,5RE 0.6/1kV | m | 100
59 | PP00 5x1.5RE 0.6/1kV | m | 100
60 | PP00 5x2.5RE 0.6/1kV | m | 100
61 | PP00 7x1.5RE 0.6/1kV | m | 100
62 | PP00 3x1,5RE 0.6/1kV | m | 100
63 | PP00 3x2,5RE 0.6/1kV | m | 100
64 | PP00 3x4RE 0.6/1kV | m | 100
65 | PP00 4x1,5RE 0.6/1kV | m | 100
66 | PP00 4x2,5RE 0.6/1kV | m | 100
67 | PP00 5x1,5RE 0.6/1kV | m | 100
68 | PP00 5x2,5RE 0.6/1kV | m | 100
69 | PP00 5x4RE 0.6/1kV | m | 100
70 | PP00 5x6RE 0.6/1kV | m | 100
71 | PP00 5x10RE 0.6/1kV | m | 100
72 | PP00 5x16RMC 0.6/1kV | m | 50
73 | PP00 5x25RMC 0.6/1kV | m | 50
74 | PP00 4x50RMC 0.6/1kV | m | 50
75 | PP00 4x70RMC 0.6/1kV | m | 50
76 | PP00 4x95RMC 0.6/1kV | m | 50
77 | PP00 4x120RMC 0.6/1kV | m | 50
78 | PP00 A 4x150RMC 0.6/1kV | m | 50
79 | PP-Y 3 x 1,5RE 300/500V | m | 200
80 | PP-Y 3 x 2,5RE 300/500V | m | 100
81 | PP-Y 3 x 4RE 300/500V | m | 100
82 | PP-Y 4 x 1,5RE 300/500V | m | 100
83 | PP-Y 4 x 2,5RE 300/500V | m | 100
84 | PP-Y 5 x 1,5RE 300/500V | m | 50
85 | PP-Y 5 x 2,5RE 300/500V | m | 50
86 | PP-Y 5 x 4RE 300/500V | m | 50
87 | PP-Y 5 x 6RE 300/500V | m | 50
88 | PP-Y 5 x 10RE 300/500V | m | 50
89 | Instalaciona halogen free creva za polaganje kablova fi11 | m | 100
90 | Instalaciona halogen free creva za polaganje kablova fi16 | m | 100
91 | Instalaciona halogen free creva za polaganje kablova fi23 | m | 100
92 | Instalaciona halogen free creva za polaganje kablova fi36 | m | 100
93 | Sappa creva FI10 | m | 200
94 | Sappa creva FI16 | m | 200
95 | J-H(St)H 1 x 2 x 0.6 Lg | m | 300
96 | J-H(St)H 2 x 2 x 0.6 Lg | m | 200
97 | J-H(St)H 3 x 2 x 0.6 Lg | m | 100
98 | J-H(St)H 4 x 2 x 0.6 Lg | m | 100
100 | J-H(St)H 5 x 2 x 0.6 Lg | m | 200
101 | J-H(St)H 6 x 2 x 0.6 Lg | m | 100
102 | J-H(St)H 7 x 2 x 0.6 Lg | m | 100
103 | J-H(St)H 8 x 2 x 0.6 Lg | m | 50
104 | J-H(St)H 9 x 2 x 0.6 Lg | m | 50
105 | J-H(St)H 10 x 2 x 0.6 Lg | m | 50
106 | J-H(St)H 12 x 2 x 0.6 Lg | m | 50
107 | J-H(St)H 14 x 2 x 0.6 Lg | m | 50
108 | LiYCY 2 x 0.75 250V | m | 50
109 | LiYCY 2 x 1 250V | m | 100
110 | LiYCY 2 x 1.5 250V | m | 100
111 | LiYCY 2 x 2.5 250V | m | 100
112 | LiYCY 3 x 0.75 250V | m | 100
113 | LiYCY 3 x 1 250V | m | 50
114 | LiYCY 3 x 1.5 250V | m | 50
115 | LiYCY 3 x 2.5 250V | m | 50
116 | LiYCY 4 x 0.75 250V | m | 50
117 | LiYCY 4 x 1 250V | m | 50
118 | LiYCY 4 x 1.5 250V | m | 50
119 | LiYCY 4 x 2.5 250V | m | 50
120 | Nabavka, isporuka i montaža pocinkovanih kablovskih regala 50mm sa poklopcem u spuštenom plafonu za vođenje električnih instalacija jake struje (EE Obračun po dužnom metru kablovskih regala | m | 200
121 | Nabavka, isporuka i montaža pocinkovanih kablovskih regala 100mm sa poklopcem u spuštenom plafonu za vođenje električnih instalacija jake struje (EE Obračun po dužnom metru kablovskih regala | m | 200
122 | Nabavka, isporuka i montaža pocinkovanih kablovskih regala 200mm sa poklopcem u spuštenom plafonu za vođenje električnih instalacija jake struje (EE Obračun po dužnom metru kablovskih regala | m | 100
123 | Nabavka, isporuka i montaža pocinkovanih kablovskih regala 400mm sa poklopcem u spuštenom plafonu za vođenje električnih instalacija jake struje (EE Obračun po dužnom metru kablovskih regala | m | 100
124 | Nabavka i montaza parapetnog razvoda 105x50 sve sa krajnjim poklopcem,uglom L | m | 100
125 | Nabavka i montaza parapetnog razvoda 130x70 sve sa krajnjim poklopcem,uglom L | m | 100
126 | JE-H(St)H 2x2x0.8mm² | m | 200
127 | JE-H(St)H 4x4x0.6mm | m | 100
128 | Cat.6 F/FTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H, plavi1 | m | 100
129 | Cat6 UTP - 500 Mhz, 4x2xAWG-23, LS0H, plavi1 | m | 100
130 | RG-59 B/U | m | 100
131 | RG-59 B/UH | m | 100
132 | RG-58 C/U | m | 100
133 | RG-11 A/U | m | 100
134 | P/F 1x4mm | m | 100
135 | P/F 1x6mm | m | 100
136 | P/F 1x16mm | m | 100
137 | P/F 1x25mm | m | 100
138 | Prespojni kabl cat 6a HF dužine 2m za prespajanje u ormanu između patc panel-a i postojećeg switcher-a. | m | 100
139 | Nabavka, isporuka i montaža obujmica i tiplova od hladnopocinkovanog čelika za vođenje kablova, koji se postavljaju na odgovarajućem međusobnom rastojanju za vođenje do 15 kablova | m | 200
140 | FeZn 25x3mm, | kg. | 50
141 | FeZn 25x4mm, | kg. | 50
142 | ukrsni komad | kom | 50
3.0. | GALANTERIJA
143 | Jednopolni prekidac 2M,komplet sa doznom nosacem mehanizma ,maskom | kom. | 100
144 | Serijski prekidac 2M,komplet sa doznom nosacem mehanizma ,maskom | kom. | 100
145 | Naizmenicni prekidac 2M,komplet sa doznom nosacem mehanizma ,maskom | kom. | 100
146 | Set prekidaca 4M,komplet sa doznom ,nosacem mehanizma ,maskom i 4kom 16A prekidaca | kom. | 50
147 | Serijski prekidac OG , bele boje, IP 55. | kom. | 40
148 | Monofazna prikljucnica 16A,2M,230V | kom. | 50
149 | Monofazna prikljucnica sa poklopcem 16A,2M,230V | kom. | 50
150 | Set 4M,komplet sa doznom ,nosacem, maskom i dve prikljucnice 16A,2M,230V | kom. | 40
151 | Set 6M,komplet sa doznom ,nosacem, maskom i tri prikljucnice 16A,2M,230V | kom. | 30
152 | Set 6M,komplet sa doznom ,nosacem, maskom i dve prikljucnice 16A,2M,230V. ,dve RJ45 prikljucnice. Komplet | kom. | 30
153 | Industrijska uticnica nadgradna,16A, UKO-UTO | kom. | 25
154 | Industrijska uticnica nadgradna,32A, UKO-UTO | kom. | 25
155 | Trofazna šuko priključnicaIP 55. | kom. | 30
156 | Racunarska prikljucnica RJ45 | kom. | 30
157 | Isporuka i ugradnja oklopljenih modula RJ45 cat 6a koji se ugrađuju u postojeći voice/patch panel | kom. | 30
158 | Taster za ukljucivanjem/iskljucivanjem sa indikacijom.Sa NO i NC kontaktom | kom. | 25
159 | Taster za nužno iskljucenje sa kljucem. AT taster sa NO i NC kontaktom | kom. | 25
4.0. | Svetiljke
160 | Isporučiti, montirati i povezati svetiljku tipa LED GR-312 /30L/A OLYMPIA privremeni spoj, 30lm, 3h, IP40 ili sličnu. | kom. | 30
161 | Isporučiti, montirati i povezati komplet svetiljku tipa LED panel 40W, 600x600mm, 230VAC, CRI>80, IP40, ugradnja u spušten plafon, cos fi 0,9, 3200lm, 4000K. | kom. | 30
162 | Isporučiti, montirati i povezati komplet svetiljku tipa LED panel 20W, 600x300mm, 230VAC, CRI>80, IP40, ugradnja u spušten plafon, cos fi 0,9, 3200lm, 4000K | kom. | 30
163 | Isporučiti, montirati i povez ati komplet svetiljku tipa LED panel 40 W, 1200x300mm, 230VAC, CRI>80, IP40, nadgradna, cos fi 0,9, 3200lm, 4000K | kom. | 30
164 | Nabavka, isporuka I montaza fluoroscentne svetiljke 2x14W/840, T5, DO, IP55, EEI2, | kom. | 25
165 | Nabavka, isporuka I montaza fluoroscentne svetiljke 4x14W/840, T5, DO, IP55, EEI2,dimobilna | kom. | 20
166 | Nabavka, isporuka I montaza fluoroscentne svetiljke 4x14W/840, T5, DO, IP40, | kom. | 20
167 | Nabavka, isporuka I montaza fluoroscentne svetiljke 4x14W/840, T5, DO, IP55, EEI2, nadgradna | kom. | 20
168 | Nabavka, isporuka I montaza Rilux 8W, 3h, "panik" | kom. | 20
169 | Nabavka, isporuka i montaža fluo svetiljke za ugradnju u bolničkim prostorijama (antibakterijska), sa difuzorom od PMMA, sa potrebnom hemijskom rezistivnošću, slične tipuCLEAN C-O 4/24W T16 M600 PM. Svetiljka se ugrađuje u spušteni plafon. dimenzija 600h600mm. | kom. | 10
170 | Isporuka i montaža svetiljke, za posebnu namenu-informaciju (ili informacioni panel), predviđenu za postavljanje na zid, sa odgovarajućim natpisom. | kom. | 5
171 | Isporuka i montaža nadgradne svetiljka, panel , 18W, 4000K, 230V, IP20. Svetiljka poseduje LED drajver i LED izvore svetla, | kom. | 5
5.0. | OSTALO
172 | Demontaža postojećih starih instalacija, napojnih vodova, svetiljki i instalacionog pribora I drugih instalcija iz prostorija . | paus | 15
173 | Izrada svih potrebnih prodora kroz noseće i pregradne zidove, tavanice i krpljenje istih. Zaptivanje prodora kroz požarne zone odgovarajućom protivpožarnom smesom, sa odgovarajućim atestima. | kg | 30
174 | Набавка и уградња главне кутије са шином за изједначење потенцијала у електро просторији Oбрачун и плаћање по комплетној позицији комплет са повезивањем. | komplet | 10
175 | Rad elektricara po casu | n/cas | 150
176 | patch panel sa ugrađenih 24 RJ45, cat 6 | kom. | 30
177 | razvodna kutija fi78 | kom. | 30
178 | razvodna kutija 100x100 | kom. | 50
179 | Iskop kanala za polaganje rebrastih cevi za provlačenje kablova za napajanje kandelabera.Obračun po m | m | 200
180 | Nabavka materijala, transport i polaganje istalacionih rebrastih cevi za polaganje kablova.Obračun po m | m | 200
181 | Nabavka, isporuka, polaganje kablova, kroz rebraste instalacione cevi | m | 200
182 | Nabavka kandelabera, svetiljke i odgovarajuće sijalice- sve prema postojećim, montaža, povezivanje i provera rada.Cenom obuhvatiti i izradu-betoniranje postolja od ab betona .Obračun po m | kom | 10
183 | Sav nespecifirani montažni i potrošni materijal | pauš | 10
УКУПНО ЕЛЕКТРО РАДОВИ:
Београд, ____________________ 2019. год.
Име и презиме овлашћеног лица понуђача
__________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________

## Збирна рекапитулација
ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I Грађевинско занатски радови | 7884000
II Радови на инсталацијама водовода и канализације | 0
IV Радови на детекцији и дојави пожара | 0
III Радови на термотехничким инсталацијама | 0
VРадови на електро инсталацијама |  | 0
У К У П Н О | 7884000
Београд, __________ 2019. год.
Име и презиме овлашћеног лица понуђача
__________________________________
Потпис овлашћеног лица понуђача
__________________________________
50000